BC BƠM CHÌM

DOUBLE-CHANNEL

Nước thải     Dân dụng

Công nghiệp

※ Máy bơm điện BC là máy bơm DOUBLE CHANNEL, được thiết kế và chế tạo đặc biệt bằng cách sử dụng chuyên môn tiên tiến nhất của Pedrollo, dựa trên 50 năm kinh nghiệm trong việc chế tạo máy bơm

※	Được làm từ thép không gỉ và đặc biệt cứng cáp, chống mài mòn, bền lâu, gang chịu lực, dòng bơm BC hiệu suất cao dạng cánh DOUBLE CHANNEL cho cho lưu lượng cao. Do đó, chúng có thể phù hợp để thoát nước bẩn và nước thải, nước có lẫn chất rắn, bùn hoạt tính và cặn bẩn với chất rắn ở dạng lơ lửng có đường kính lên đến 50 mm.

※ Nhờ nâng cao kích thước của động cơ điện, trục và vòng bi, các máy bơm điện BC mới đảm bảo tuổi thọ chưa từng có, hiệu suất thủy lực cao, chi phí vận hành thấp và dễ dàng bảo trì. Cấu trúc động cơ điện chắc chắn cho phép hoạt động ở chế độ liên tục ngay cả khi bơm không chìm hoàn toàn trong nước thải.

PHẠM VI HIỆU SUẤT

- Lưu lượng lên đến 2300 l/min (138 m3/h)

- Cột áp đến 31 m

GIỚI HẠN ỨNG DỤNG

- 10 m Độ sâu ngâm nước tối đa

(với cáp điện đủ dài)

- Nhiệt độ chất lỏng tối đa +40 °C

  - Chất rắn đi qua:

  - Lên đến  Ø 35 mm đối với BC 35

  - Lên đến  Ø 50 mm đối với BC 50

Độ sâu ngâm tối thiểu để phục vụ liên tục: 500 mm

TIÊU CHUẨN THI CÔNG VÀ AN TOÀN

- 10 m cáp điện dài

### LẮP ĐẶT VÀ SỬ DỤNG

Được làm từ thép không gỉ và đặc biệt cứng cáp, chịu mài mòn, bền lâu, gang chịu lực lớn, dòng máy bơm BC có cánh quạt DOUBLE-CHANNEL do đó thích hợp để thoát nước bẩn, nước thải, nước có lẫn bùn bẩn.

Máy bơm phù hợp để lắp đặt trong hệ thống cống rãnh, đường hầm, hố đào, kênh mương, bãi đỗ xe ngầm, v.v.

BẰNG SÁNG CHẾ – THƯƠNG HIỆU - MODEL

Đã đăng kí EU Design n. 003863158-0001

TÙY CHỌN CÓ SẴN THEO YÊU CẦU                                   Xếp hạng điện áp khác hoặc tần số 60 Hz

### BẢO HÀNH

2 năm theo các điều khoản bán hàng chung của chúng tôi

Cột áp H (metres) 

BC BƠM CHÌM

### ĐƯỜNG CONG ĐẶC TÍNH VÀ DỮ LIỆU HIỆU SUẤT	50 Hz	n= 2900 min-1

0

0

100

200

300

400

500

100

200

300

400

600

500

US g.p.m.

Imp g.p.m.

30	feet

BC75/35

25

BC55/35

DOUBLE-CHANNEL

75

20

BC40/35

15

50

10

25

BC75/50

5

BC55/50

BC40/50

0 0

0

200

400

25

600

800	1000

50

1200	1400

75

1600	1800

100

2000

2200

125

0

2400	l/min

150 m³/h

Lưu lượng Q 

| MODEL Ba pha | POWER (P2) |  | Q | m³/h | 0 | 18 | 30 | 42 | 54 | 66 | 78 | 90 | 102 | 114 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kW | HP |  | l/min | 0 | 300 | 500 | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 |
| BC 40/35 | 3 | 4 | H metres |  | 21.4 | 18.5 | 16.6 | 14.7 | 12.8 | 10.6 | 8.2 | 5.5 |  |  |
| BC 55/35 | 4 | 5.5 |  |  | 25.8 | 22.5 | 20.6 | 18.8 | 17 | 15 | 12.9 | 10.4 | 7.5 |  |
| BC 75/35 | 5.5 | 7.5 |  |  | 31 | 27.5 | 25.4 | 23.5 | 21.6 | 19.8 | 17.8 | 15.6 | 13 | 10 |

| MODEL Ba pha | POWER (P2) |  | Q | m³/h | 0 | 18 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 108 | 126 | 138 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kW | HP |  | l/min | 0 | 300 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1800 | 2100 | 2300 |
| BC 40/50 | 3 | 4 | H metres |  | 16.5 | 16 | 14.8 | 13.1 | 11.1 | 9 | 6.8 | 4.5 |  |  |
| BC 55/50 | 4 | 5.5 |  |  | 21.5 | 20 | 19.1 | 17.5 | 15.6 | 13.5 | 11.3 | 8.7 | 6 |  |
| BC 75/50 | 5.5 | 7.5 |  |  | 26.5 | 24.5 | 23.2 | 21.5 | 19.6 | 17.5 | 15.3 | 12.4 | 9.4 | 7.5 |

Q = Lưu lượng H = Tổng áp	Tolerance of characteristic curves in compliance with EN ISO 9906 Grade 3B.

BC 35 - 50

# DOUBLE-CHANNEL

| POS. | THÀNH PHẦN | ĐẶC ĐIỂM |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | THÂN BƠM | Gang được phủ sơn điện Epoxy, với cổng mặt bích kết nối ren tuân theo ISO 228/1 |  |  |  |  |
| 2 | CÁNH | Gang được xử lý sơn phủ điện Epoxy Loại DOUBLE-CHANNEL |  |  |  |  |
| 3 | VỎ ĐỘNG CƠ | AISI 304 thép không gỉ |  |  |  |  |
| 4 | TẤM CHẶN MOTOR | Gang đúc với xử lý sơn phủ điện Epoxy |  |  |  |  |
| 5 | TRỤC ĐỘNG CƠ | Thép không gỉ AISI 431 |  |  |  |  |
| 6 HAI SEAL CƠ KHÍ BỊ NGĂN CÁCH BỞI KHOANG CHỨA DẦU Seal Trục |  |  | Vị trí |  | Vật liệu |  |
| Model |  | Đường kính |  | Vòng cố định | Vòng quay | Chất đàn hồi |
| AR-27 |  | Ø 27 mm | Motor side | Silicon carbide | Than chì | NBR |
| AR-25 |  | Ø 25 mm | Pump side | Silicon carbide | Silicon carbide | NBR |

##### VÒNG BI	6306 ZZ C3 / 6304 ZZ C3

- ĐỘNG CƠ ĐIỆN

Ba pha 400 V - 50 Hz

##### Cảm biến nhiệt bảo vệ động cơ được tích hợp sẵn trong động cơ ( 3 pha)

  - Cách nhiệt: lớp F

  - Cấp bảo vệ: IP X8

##### CÁP ĐIỆN                                                                                                                                                                                                         Cáp "H07 RN-F"

##### Tiêu chuẩn dài 10m

www.pedrollo.com

MADE IN ITALY

San Bonifacio (VR) ITALY - Tel. 045 6136311

PUMP                                    Rel.

Q	l/min

H	m

H max                 m   H min                m

V~                     Hz

min¯‘                                     P1                                    W

P2              kW-              HP  In         A

I.CL.              C. µF                   VL

IP                                t max       °C

Thermally protectedContinuous     duty

12000I8MPE

h

h1

c

p (tối thiểu)

d

Độ sâu ngâm tối thiểu để phục vụ liên tục:

500 mm

BC 35 - 50

#### KÍCH THƯỚC - TRỌNG LƯỢNG

(tối thiểu)

b

a

Lắp đặt điển hình

| MODEL Ba pha | Chất rắn đi qua mm | KÍCH THƯỚC mm |  |  |  |  |  |  |  | 3~ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | a | b | c | h | h1 | d | p |  |  |
| BC 40/35 | Ø 35 mm | 170 | 113 | 225 | 595 | 100 | 40 | 800 | 500 | 56.0 |
| BC 55/35 |  |  |  |  | 635 |  |  |  |  | 62.2 |
| BC 75/35 |  |  |  |  | 665 |  |  |  |  | 67.0 |
| BC 40/50 | Ø 50 mm | 178 | 107 | 210 | 655 | 150 | 85 | 800 | 500 | 58.5 |
| BC 55/50 |  |  |  |  | 695 |  |  |  |  | 64.7 |
| BC 75/50 |  |  |  |  | 725 |  |  |  |  | 69.4 |

DÒNG ĐIỆN

CỔNG MẶT BÍCH

| MODEL Ba pha | Mặt bích DN | F | K mm | D mm | HOLES |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | N° | Ø (mm) |
| BC 40/35 | 65 (PN10) | 2½" | 145 | 185 | 4 | 18 |
| BC 55/35 |  |  |  |  |  |  |
| BC 75/35 |  |  |  |  |  |  |
| BC 40/50 | 80 (PN10) | 3" | 160 | 200 | 8 | 18 |
| BC 55/50 |  |  |  |  |  |  |
| BC 75/50 |  |  |  |  |  |  |

| MODEL Three-phase | VOLTAGE 400 V |
| --- | --- |
| BC 40/35 | 6.2 A |
| BC 55/35 | 8.3 A |
| BC 75/35 | 13.5 A |
| BC 40/50 | 7.0 A |
| BC 55/50 | 9.0 A |
| BC 75/50 | 13.5 A |

F K

D

# HỆ KHỚP NỐI NHANH

##### KIỂU CHUYỂN ĐỔI PHƯƠNG  NGANG VỚI ỐNG DẪN ¾" (B)

| Đối với BC /35 | Code ASSPVX653V | DN 3" |
| --- | --- | --- |
| Đối với BC /50 | Code ASSVXCF071V | DN 3” |

Bộ dụng cụ bao gồm:

1. Chân kết nối cố định với mặt bích

2. Thanh trượt dãn hướng với vít và seals

3. Hỗ trợ cho các ống dẫn

##### KIỂU CHUYỂN ĐỔI PHƯƠNG  ĐỨNG VỚI ỐNG DẪN 2" (C)

| Đối với BC /35 | Code ASSPVX65V | DN 3" |
| --- | --- | --- |
| Đối với BC /50 | Code ASSVXCF0705V | DN 3” |

Bộ dụng cụ bao gồm:

1. Chân kết nối cố định với mặt bích

2. Thanh trượt dãn hướng với vít và seals

3. Hỗ trợ cho các ống dẫn

PHỤ KIỆN CÓ THỂ ĐẶT HÀNG

THANH TRƯỢT DẪN HƯỚNG (Có thể đặt hàng riêng)

| Đối với BC /35 với ống dẫn Ø ¾" | Code ASSFL010 |
| --- | --- |
| Đối với BC /50 với ống dẫn Ø ¾” | Code ASSFL0018 |
| Đối với BC /35 với ống dẫn Ø 2" | Code ASSFL065 |
| Đối với BC /50 với ống dẫn Ø 2” | Code ASSFL072 |

Complete with screws and seals

HỖ TRỢ TRUNG GIAN  (Theo yêu cầu)

| Với ống dẫn Ø ¾" | Code 859SV340INTFA |
| --- | --- |
| Với ống dẫn Ø 2" | Code 859SV349INTFA |

ỐNG DẪN(AISI 304 Thép không gỉ)

| Ống dẫnØ ¾" | Code 54SARTG005 |
| --- | --- |
| Ống dẫnØ 2" | Code 54SARTG006 |

Để đảm bảo sự ổn định, hãy lắp giá đỡ trung gian:

- cứ 2 mét với ống dẫn hướng ¾ "(bắt buộc)

- cứ 3 mét với ống dẫn hướng 2 "(khuyến nghị)

- chiều dài tối đa của ống: 6 m

i5

i2

KÍCH THƯỚC (Horizontal)

a	b

Øn

b

i6

Øn

HỖ TRỢ TRUNG GIAN

i1

Øm

c

Øg

i4

i3

www.pedrollo.com

MADE IN ITALY

San Bonifacio (VR) ITALY - Tel. 045 6136311

PUMP                                   Rel.

Q                                                    l/min

H                                                     m

H max                 m   H min                m

V~ Hz

min¯‘                            P1                           W

P2              kW-               HP  In          A

I.CL.             C. µF                   VL

IP                                 t max        °C

Thermally protected Continuous duty 12000I8MPE

p

Ør

h1

h2

h3

DN

d	 e

Phiên bản với ống dẫn ¾"

| MODEL | Chất rắn đi qua mm | Cổng DN | KÍCH THƯỚC mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | a | b | c | d | e | p | h1 | h2 | h3 | i1 | i2 | i3 | i4 | i5 | Øg | Øm | Øn | Ør |
| BC /35 | Ø 35 | 3" | 231 | 61 | 69 | 150 | 190 | 550 | 69 | 216 | 280 | 130 | 112 | 84 | 15 | 50 | ¾" | 14 | 11 | 18 |
| BC /50 | Ø 50 |  | 222 |  |  |  |  | 553 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Phiên bản với ống dẫn 2”

| MODEL | Chất rắn đi qua mm | CỔNG DN | KÍCH THƯỚC mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | a | b | c | d | e | p | h1 | h2 | h3 | i1 | i2 | i3 | i4 | i5 | i6 | Øg | Øm | Øn | Ør |
| BC /35 | Ø 35 | 3" | 319 | 86 | 95 | 160 | 200 | 710 | 107 | 264 | 392 | 250 | 150 | 34 | – | 80 | 186 | 2" | 22 | 13.5 | 18 |
| BC /50 | Ø 50 |  | 328 |  |  |  |  | 714 | 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

LẮP ĐẶT TIÊU CHUẨN

  - Bơm

  - Kết nối chân đế

  - Ống dẫn hướng

  - Hỗ trợ cho các ống dẫn hướng

  - Xích nâng

  - Hộp điều khiển

  - Công tắc phao báo động

  - Công tắc phao khởi động

  - Công tắc phao chống cạn

  - Van một chiều

Tài liệu này chỉ có tính tham khảo mà không có bất kỳ sự ràng buộc nào với THUCO. 	                     Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải thích chi tiết các thông tin bạn quan tâm!

Công ty TNHH Sản Xuất Công Nghiệp Tiến Hưng

Địa chỉ: 62D/11 Nguyên Hồng, Phường 11 Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam

033.816.8689

tienhung@thucorp.com -  thucorp.com