F	50 Hz	n= 2900 min¯¹

Máy bơm ly tâm “EN 733” được tiêu chuẩn hóa

## PHẠM VI HIỆU SUẤT

- Lưu lượng lên đến 6000 l/min (360 m³/h)

- Cột áp đến 98 m

## LẮP ĐẶT VÀ SỬ DỤNG

#### Cấp nước	• Bộ vệ sinh

- Tăng áp	• Bộ chữa cháy

- Tưới tiêu	• Ứng dụng công nghiệp

## GIỚI HẠN ỨNG DỤNG

#### Lực hút manometric nâng đến  7 m

- Luân chuyển nước trong các đơn vị điều hòa không khí

#### Ứng dụng nông nghiệp

- Nhiệt độ chất lỏng từ -10 ° C đến +90 ° C

- Nhiệt độ môi trường từ -10 °C đến +40 °C

#### Áp suất tối đa ở thân bơm 10 bar (PN10)

- Dịch vụ liên tục S1

## TIÊU CHUẨN THI CÔNG VÀ AN TOÀN

Việc lắp đặt cần phải được thực hiện trong các khu vực kín thông gió tốt hoặc dù sao cũng được bảo vệ khỏi thời tiết xấu..

## TÙY CHỌN CÓ SẴN THEO YÊU CẦU

#### Bộ KIT mặt bích hoàn chỉnh với bu lông, đai ốc và vòng đệm

#### Phốt cơ khí đặc biệt

#### Khả năng tương thích với chất lỏng nóng hơn hoặc lạnh hơn

#### Khả năng tương thích với môi trường nóng hơn hoặc lạnh hơn

EN 60335-1

IEC 60335-1

### CEI 61-150

EN 60034-1

### IEC 60034-1

CEI 2-3

Kích thước thân bơm phù hợp với  QUY ĐỊNH EN 733 EU N. 547/2012

## CHỨNG NHẬN

#### Công ty có hệ thống quản lý DNV đạt chứng chỉ ISO 9001: CHẤT LƯỢNG

50 Hz

159

| F

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  | 400 | 500 |  | 1000 |  | US g.p.m. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 30 |  | 40 | 50 |  | 100 |  | 200 |  | 300 |  | 400 | 500 |  | 1000 | Imp g.p.m. |

TỶ LỆ HIỆU SUẤT	50 Hz	n= 2900 min-1

30	40	50	100	200

### 110

100

### 90

80

### 70

60

### 50

Cột áp H (metres) 

40

F

50/250

32/250

40/250

65/250

80/250

100/250

32/200

40/200

50/200

65/200

80/200

100/200

32/160

50/160

65/160

80/160

40/160

100/160

50/125

65/125

40/125

feet

300

250

200

150

30	100

90

25	80

70

### 20

60

15	50

### 10

9

### 8 100	150	200	300	400	500

1000	1500	2000	3000	4000 5000

40

30

### l/min

6	7	8  9   10	20	30	40	50	60	70   80   90 100	150	200	250   300 350 m³/h

Lưu lượng Q 

| MODEL | POWER (P2) |  |  | HIỆU SUẤT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kW | HP | ⯅ | Q l/min | H metres |
| F 32/160C | 1.5 | 2 | IE3 | 100 – 350 | 24 – 14 |
| F 32/160B | 2.2 | 3 |  | 100 – 400 | 30 – 17 |
| F 32/160A | 3 | 4 |  | 100 – 450 | 37 – 24 |
| F 32/200C | 4 | 5.5 |  | 100 – 450 | 44 – 31.5 |
| F 32/200B | 5.5 | 7.5 |  | 100 – 500 | 51 – 36 |
| F 32/200A | 7.5 | 10 |  | 100 – 500 | 57 – 44 |
| F 32/200BH | 3 | 4 |  | 100 – 300 | 45 – 37 |
| F 32/200AH | 4 | 5.5 |  | 100 – 320 | 55 – 44 |
| F 32/250C | 9.2 | 12.5 |  | 100 – 450 | 75 – 60 |
| F 32/250B | 11 | 15 |  | 100 – 500 | 87 – 70 |
| F 32/250A | 15 | 20 |  | 100 – 500 | 97 – 80 |
| F 40/125C | 1.1 | 1.5 | IE3 | 100 – 550 | 16 – 6 |
| F 40/125B | 1.5 | 2 |  | 100 – 600 | 20.5 – 9 |
| F 40/125A | 2.2 | 3 |  | 100 – 700 | 26 – 10 |
| F 40/160C | 2.2 | 3 |  | 100 – 600 | 27 – 14 |
| F 40/160B | 3 | 4 |  | 100 – 600 | 32 – 20 |
| F 40/160A | 4 | 5.5 |  | 100 – 700 | 38 – 20 |
| F 40/200B | 5.5 | 7.5 |  | 100 – 700 | 47 – 28 |
| F 40/200A | 7.5 | 10 |  | 100 – 700 | 55 – 41 |
| F 40/250C | 9.2 | 12.5 |  | 100 – 700 | 64 – 47 |
| F 40/250B | 11 | 15 |  | 100 – 700 | 71 – 55 |
| F 40/250A | 15 | 20 |  | 100 – 700 | 88 – 72 |
| F 50/125C | 2.2 | 3 | IE3 | 300 – 1200 | 17.5 – 6 |
| F 50/125B | 3 | 4 |  | 300 – 1200 | 20.7 – 9 |
| F 50/125A | 4 | 5.5 |  | 300 – 1200 | 23.5 – 13 |
| F 50/160C | 4 | 5.5 |  | 300 – 1000 | 27 – 16 |
| F 50/160B | 5.5 | 7.5 |  | 300 – 1100 | 32 – 21 |
| F 50/160A | 7.5 | 10 |  | 300 – 1100 | 37 – 27 |
| F 50/200C | 11 | 15 |  | 400 – 1700 | 44 – 30 |
| F 50/200B | 15 | 20 |  | 400 – 1700 | 52 – 38 |
| F 50/200A | 18.5 | 25 |  | 400 – 1800 | 61 – 45 |
| F 50/200AR | 22 | 30 |  | 400 – 1800 | 69 – 53 |
| F 50/250D | 9.2 | 12.5 |  | 300 – 900 | 51 – 32 |
| F 50/250C | 11 | 15 |  | 300 – 900 | 59 – 42 |
| F 50/250B | 15 | 20 |  | 300 – 1000 | 72 – 59 |
| F 50/250A | 18.5 | 25 |  | 300 – 1000 | 85 – 73 |
| F 50/250AR | 22 | 30 |  | 300 – 1000 | 95 – 83 |

DỮ LIỆU HIỆU SUẤT	50 Hz	n= 2900 min-1

| MODEL | POWER (P2) |  |  | HIỆU SUẤT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kW | HP | ⯅ | Q l/min | H metres |
| F 65/125C | 4 | 5.5 | IE3 | 600 – 1800 | 16 – 11 |
| F 65/125B | 5.5 | 7.5 |  | 600 – 2000 | 18 – 13 |
| F 65/125A | 7.5 | 10 |  | 600 – 2200 | 23 – 18 |
| F 65/160C | 9.2 | 12.5 |  | 600 – 2200 | 32 – 22 |
| F 65/160B | 11 | 15 |  | 600 – 2400 | 36.5 – 23 |
| F 65/160A | 15 | 20 |  | 600 – 2400 | 40.5 – 28 |
| F 65/200B | 15 | 20 |  | 200 – 2400 | 44 – 30.5 |
| F 65/200A | 18.5 | 25 |  | 200 – 2500 | 50 – 36.5 |
| F 65/200AR | 22 | 30 |  | 200 – 2600 | 57 – 42 |
| F 65/250C | 30 | 40 |  | 400 – 2350 | 76 – 53 |
| F 65/250B | 37 | 50 |  | 400 – 2500 | 87 – 62 |
| F 65/250A | 45 | 60 |  | 400 – 2600 | 95 – 68 |
| F 80/160D | 11 | 15 | IE3 | 500 – 4000 | 25 – 10 |
| F 80/160C | 15 | 20 |  | 500 – 4000 | 30 – 15 |
| F 80/160B | 18.5 | 25 |  | 500 – 4000 | 35 – 20 |
| F 80/160A | 22 | 30 |  | 500 – 4000 | 40 – 25 |
| F 80/200B | 30 | 40 |  | 500 – 3650 | 56 – 34.5 |
| F 80/200A | 37 | 50 |  | 500 – 3900 | 62 – 40 |
| F 80/250B | 45 | 60 |  | 600 – 3600 | 77 – 54 |
| F 80/250A | 55 | 75 |  | 600 – 3900 | 88.5 – 60 |
| F 100/160C | 15 | 20 | IE3 | 1000 – 5000 | 30 – 12 |
| F 100/160B | 18.5 | 25 |  | 1000 – 5200 | 34 – 14.5 |
| F 100/160A | 22 | 30 |  | 1000 – 5500 | 38 – 17.5 |
| F 100/200C | 30 | 40 |  | 833 – 4650 | 51 – 28 |
| F 100/200B | 37 | 50 |  | 833 – 4900 | 57 – 33 |
| F 100/200A | 45 | 60 |  | 833 – 5250 | 63 – 38 |
| F 100/250B | 55 | 75 |  | 800 – 5150 | 75 – 48 |
| F 100/250A | 75 | 100 |  | 800 – 5750 | 89 – 58 |

Q = lưu lượng

H =Tổng áp

Tolerance of characteristic curves in compliance with EN ISO 9906 Grade 3B.

⯅ Lớp hiệu suất động cơ ba pha (IEC 60034-30-1)

# F32/160

## ĐƯỜNG CONG ĐẶC TÍNH VÀ DỮ LIỆU HIỆU SUẤT	50 Hz	n= 2900 min-1	HS= 0 m

25	50	75	100

25	50	75	100

F32/160A

51

55

57

58

F32/160B

60

η = 62%

60

F32/160C

58

57

55

51

MEI≥ 0.40

40

35

US g.p.m.

Imp g.p.m.

H (feet)

feet 125

Cột áp H (metres) 

30	100

##### 25

75

##### 20

15	50

##### 10

NPSH (metres)

NPSH (feet)

6

15

##### 4

10

##### 2

5

0	0

A

B

C

P2 (HP)

3.5	4

Điện hấp thụ P2 (kW)

2.5	3

2

##### 1.5

0.5

##### 50

100

##### 150

200

##### 250

300

##### 350

400

##### 450

1

##### l/min

5	10	15	20	25	m³/h

Lưu lượng Q 

| MODEL |  | POWER (P2) |  | Q | m³/h | 0 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Một pha | Ba pha | kW | HP |  | l/min | 0 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| Fm 32/160C | F 32/160C | 1.5 | 2 | H metres |  | 25 | 24 | 23.5 | 22 | 20.5 | 18 | 14 |  |  |
| Fm 32/160B | F 32/160B | 2.2 | 3 |  |  | 31 | 30 | 29 | 28 | 26 | 23.5 | 20.5 | 17 |  |
| – | F 32/160A | 3 | 4 |  |  | 38 | 37 | 36 | 35 | 33.5 | 31.5 | 30 | 27.5 | 24 |

Q =Lưu lượng H = Tổng áp HS = Chiều sâu hút	Tolerance of characteristic curves in compliance with EN ISO 9906 Grade 3B.

# F32/200

## ĐƯỜNG CONG ĐẶC TÍNH VÀ DỮ LIỆU HIỆU SUẤT	50 Hz	n= 2900 min-1	HS= 0 m

0	50	100

0	50	100

F32/200A

45

50

F32/200B

52

53

54

η = 55%

F32/200C

54

54

MEI≥ 0.40

60

US g.p.m.

Imp g.p.m.

feet

##### 55

175

##### 50

Cột áp H (metres) 

150

H (feet)

45

40

125

##### 35

30	100

##### 25

NPSH (metres)

8

##### 6

4

##### 2

0

A

B

C

Điện hấp thụ P2 (kW)

7

6

##### 5

4

##### 3

20	50

##### 100

150

##### 200

250

##### 300

350

##### 400

450

##### 500

550

20

NPSH (feet)

10

0

P2 (HP)

9

8

7

6

5

4

3

##### l/min

0	5	10	15	20	25	30	m³/h

Lưu lượng Q 

| MODEL Ba pha | POWER (P2) |  | Q | m³/h | 0 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kW | HP |  | l/min | 0 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| F 32/200C | 4 | 5.5 | H metres |  | 46 | 44 | 43 | 41.5 | 40 | 38 | 36 | 34 | 31.5 |  |
| F 32/200B | 5.5 | 7.5 |  |  | 52 | 51 | 50.5 | 49 | 47 | 45 | 43 | 41 | 38.5 | 36 |
| F 32/200A | 7.5 | 10 |  |  | 60 | 57 | 56.5 | 56 | 55 | 53.5 | 52 | 50 | 47 | 44 |

Q =Lưu lượng H = Tổng áp HS = Chiều sâu hút	Tolerance of characteristic curves in compliance with EN ISO 9906 Grade 3B.

# F32/200H

## ĐƯỜNG CONG ĐẶC TÍNH VÀ DỮ LIỆU HIỆU SUẤT	50 Hz	n= 2900 min-1	HS= 0 m

25	50	75

25	50

##### 60

US g.p.m.

Imp g.p.m.

H (feet)

feet

##### 55

175

##### 50

Cột áp H (metres) 

150

##### 45

40

125

##### 35

30	100

NPSH (metres)

NPSH (feet)

8

6	20

##### 4

10

##### 2

0	0

AH

BH

P2 (HP)

5

Điện hấp thụ P2 (kW)

6

##### 4

5

3	4

##### 2

1

##### 050

100

##### 150

200

##### 250

300

3

2

1

##### l/min 0

5	10	15	20	m³/h

Lưu lượng Q 

| MODEL Ba pha | POWER (P2) |  | Q | m³/h | 0 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 19.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kW | HP |  | l/min | 0 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 320 |
| F 32/200BH | 3 | 4 | H metres |  | 47 | 45 | 44.5 | 43 | 40.5 | 37 |  |
| F 32/200AH | 4 | 5.5 |  |  | 57 | 55 | 54 | 52.5 | 50 | 46 | 44 |

Q =Lưu lượng H = Tổng áp HS = Chiều sâu hút	Tolerance of characteristic curves in compliance with EN ISO 9906 Grade 3B.

# F32/250

## ĐƯỜNG CONG ĐẶC TÍNH VÀ DỮ LIỆU HIỆU SUẤT	50 Hz	n= 2900 min-1	HS= 0 m

##### 110

0	25	50	75	100	125

0	25	50	75	100

US g.p.m.

Imp g.p.m.

feet 350

##### 100

325

300

Cột áp H (metres) 

90

H (feet)

275

##### 80

250

##### 70

225

60	200

##### 50

NPSH (metres)

6

##### 5

4

##### 3

2

Điện hấp thụ P2 (kW)

16

14

##### 12

10

##### 8

6

##### 450	100

150

##### 200

250

##### 300

350

##### 400

450

##### 500

175

NPSH (feet)

15

10

A

B

C

P2 (HP)

20

15

10

5

##### l/min 0

5	10	15	20	25	30	m³/h

Lưu lượng Q 

| MODEL Ba pha | POWER (P2) |  | Q | m³/h | 0 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kW | HP |  | l/min | 0 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| F 32/250C | 9.2 | 12.5 | H metres |  | 76 | 75 | 74.5 | 73 | 71.5 | 69.5 | 67 | 64 | 60 |  |
| F 32/250B | 11 | 15 |  |  | 88 | 87 | 86 | 85 | 83 | 81 | 79 | 76.5 | 73.5 | 70 |
| F 32/250A | 15 | 20 |  |  | 98 | 97 | 96 | 95 | 93 | 91 | 89 | 86.5 | 83.5 | 80 |

Q =Lưu lượng H = Tổng áp HS = Chiều sâu hút	Tolerance of characteristic curves in compliance with EN ISO 9906 Grade 3B.

# F40/125

## ĐƯỜNG CONG ĐẶC TÍNH VÀ DỮ LIỆU HIỆU SUẤT	50 Hz	n= 2900 min-1	HS= 0 m

0	50	100	150

0	50	100	150

##### 30

US g.p.m.

Imp g.p.m.

H (feet)

feet

90

25	80

70

Cột áp H (metres) 

20

60

15	50

40

##### 10

30

20

##### 5

0

NPSH (metres)

6

5

##### 4

3

##### 2

1

Điện hấp thụ P2 (kW)

2.5

2

##### 1.5

1,0

##### 0.5

00

##### 100

200

##### 300

400

##### 500

600

##### 700

10

NPSH (feet)

0

15

10

5

A

B

C

P2 (HP)

3

2.5

2

1.5

1

0.5

##### l/min 0

0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	m³/h

Lưu lượng Q 

| MODEL |  | POWER (P2) |  | Q | m³/h | 0 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Một pha | Ba pha | kW | HP |  | l/min | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
| Fm 40/125C | F 40/125C | 1.1 | 1.5 | H metres |  | 16 | 16 | 15.5 | 14 | 11.5 | 8 | 6 |  |  |  |
| Fm 40/125B | F 40/125B | 1.5 | 2 |  |  | 20.5 | 20.5 | 19.8 | 18.5 | 16 | 12.8 | 11 | 9 |  |  |
| – | F 40/125A | 2.2 | 3 |  |  | 26 | 26 | 25.5 | 24 | 22 | 18.5 | 17 | 14.5 | 12.5 | 10 |

Q =Lưu lượng H = Tổng áp HS = Chiều sâu hút	Tolerance of characteristic curves in compliance with EN ISO 9906 Grade 3B.

# F40/160

## ĐƯỜNG CONG ĐẶC TÍNH VÀ DỮ LIỆU HIỆU SUẤT	50 Hz	n= 2900 min-1	HS= 0 m

0	50	100	150

0	50	100	150

F40/160A

55

60

63

F40/160B

65

η = 68%

F40/160C

65

63

60

MEI≥ 0.40

45

US g.p.m.

Imp g.p.m.

feet

##### 40

125

##### 35

Cột áp H (metres) 

H (feet)

30	100

##### 25

75

##### 20

15	50

##### 10

NPSH (metres)

8

##### 6

4

##### 2

0

A

B

C

Điện hấp thụ P2 (kW)

5

4

##### 3

2

##### 1

00	100	200	300	400	500	600	700

20

NPSH (feet)

10

P2 (HP)

0

6

5

4

3

2

1

##### l/min 0

0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	m³/h

Lưu lượng Q 

| MODEL |  | POWER (P2) |  | Q | m³/h | 0 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Một pha | Ba pha | kW | HP |  | l/min | 0 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 |
| Fm 40/160C | F 40/160C | 2.2 | 3 | H metres |  | 27 | 27 | 26.5 | 26 | 25.5 | 25 | 22.5 | 19 | 14 |  |
| – | F 40/160B | 3 | 4 |  |  | 32 | 32 | 31.5 | 31 | 30.5 | 30 | 27.5 | 24 | 20 |  |
| – | F 40/160A | 4 | 5.5 |  |  | 38 | 38 | 37.8 | 37 | 36.5 | 36 | 33.5 | 30 | 26 | 20 |

Q =Lưu lượng H = Tổng áp HS = Chiều sâu hút	Tolerance of characteristic curves in compliance with EN ISO 9906 Grade 3B.

# F40/200

## ĐƯỜNG CONG ĐẶC TÍNH VÀ DỮ LIỆU HIỆU SUẤT	50 Hz	n= 2900 min-1	HS= 0 m

0	50	100	150

0	50	100	150

##### 60

US g.p.m.

Imp g.p.m.

H (feet)

feet

##### 55

200

##### 50

Cột áp H (metres) 

45

40	150

##### 35

30

100

##### 25

20

NPSH (metres)

NPSH (feet)

6

15

##### 4

10

##### 2

5

0	0

A

B

P2 (HP)

8

Điện hấp thụ P2 (kW)

10

##### 7

6	8

##### 5

6

##### 4

3

##### 20	100

200

##### 300

400

##### 500

600

##### 700

4

##### l/min

0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	m³/h

Lưu lượng Q 

| MODEL Ba pha | POWER (P2) |  | Q | m³/h | 0 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kW | HP |  | l/min | 0 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 |
| F 40/200B | 5.5 | 7.5 | H metres |  | 48 | 47 | 46.5 | 46 | 45.5 | 44.5 | 42 | 38 | 34 | 28 |
| F 40/200A | 7.5 | 10 |  |  | 56 | 55 | 55 | 55 | 54.5 | 54 | 52.5 | 49.5 | 46 | 41 |

Q =Lưu lượng H = Tổng áp HS = Chiều sâu hút	Tolerance of characteristic curves in compliance with EN ISO 9906 Grade 3B.

# F40/250

## ĐƯỜNG CONG ĐẶC TÍNH VÀ DỮ LIỆU HIỆU SUẤT	50 Hz	n= 2900 min-1	HS= 0 m

##### 100

0	50	100	150

F40/250A

42

46

48

50

52

F40/250B

η = 53%

F40/250C

MEI≥ 0.40

0	50	100	150

US g.p.m.

Imp g.p.m.

feet

300

##### 90

Cột áp H (metres) 

80

250

H (feet)

70

60	200

##### 50

150

##### 40

NPSH (metres)

8

NPSH (feet)

6	20

##### 4

10

##### 2

0	0

A

B C

Điện hấp thụ P2 (kW)

P2 (HP)

18

16

20

##### 14

12

15

##### 10

8

##### 6

40	100

##### 200

300

##### 400

500

##### 600

700

10

##### l/min

0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	m³/h

Lưu lượng Q 

| MODEL Ba pha | POWER (P2) |  | Q | m³/h | 0 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kW | HP |  | l/min | 0 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 |
| F 40/250C | 9.2 | 12.5 | H metres |  | 64 | 64 | 63.5 | 63 | 62.5 | 62 | 60 | 56.5 | 52.5 | 47 |
| F 40/250B | 11 | 15 |  |  | 71 | 71 | 70.5 | 70 | 69.5 | 69 | 67 | 64 | 60 | 55 |
| F 40/250A | 15 | 20 |  |  | 88 | 88 | 87.5 | 87 | 86.5 | 86 | 84 | 81 | 77 | 72 |

Q =Lưu lượng H = Tổng áp HS = Chiều sâu hút	Tolerance of characteristic curves in compliance with EN ISO 9906 Grade 3B.

# F50/125

## ĐƯỜNG CONG ĐẶC TÍNH VÀ DỮ LIỆU HIỆU SUẤT	50 Hz	n= 2900 min-1	HS= 0 m

100	200	300

100	200

F50/125A

69

F50/125B

70

73

η = 75%

F50/125C

73

71

70

65

MEI≥ 0.40

25

US g.p.m.

Imp g.p.m.

H (feet)

feet

70

##### 20

Cột áp H (metres) 

60

15	50

40

##### 10

30

20

##### 5

NPSH (metres)

NPSH (feet)

6

15

##### 4

10

##### 2

5

0	0

A

B

C

P2 (HP)

4.5	6

Điện hấp thụ P2 (kW)

5

##### 3.5

4

##### 2.5

3

##### 1.5 200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200

l/min 2

20	30	40	50	60	70	m³/h

Lưu lượng Q 

| MODEL |  | POWER (P2) |  | Q | m³/h | 0 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Một pha | Ba pha | kW | HP |  | l/min | 0 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
| Fm 50/125C | F 50/125C | 2.2 | 3 | H metres |  | 18.5 | 17.5 | 17 | 16.5 | 15.5 | 14.8 | 13.5 | 12 | 10.5 | 8.2 | 6 |
| – | F 50/125B | 3 | 4 |  |  | 21.5 | 20.7 | 20 | 19.5 | 18.8 | 17.8 | 16.5 | 15 | 13.5 | 11.2 | 9 |
| – | F 50/125A | 4 | 5.5 |  |  | 24.5 | 23.5 | 23 | 22.5 | 21.8 | 20.8 | 19.5 | 18.3 | 16.8 | 15 | 13 |

Q =Lưu lượng H = Tổng áp HS = Chiều sâu hút	Tolerance of characteristic curves in compliance with EN ISO 9906 Grade 3B.

# F50/160

## ĐƯỜNG CONG ĐẶC TÍNH VÀ DỮ LIỆU HIỆU SUẤT	50 Hz	n= 2900 min-1	HS= 0 m

100	200	300

100	200

##### 40

US g.p.m.

Imp g.p.m.

feet

120

##### 35

110

Cột áp H (metres) 

30

100

H (feet)

25	90

80

##### 20

70

##### 15

10

NPSH (metres)

6

4

##### 2

0

A

B

C

Điện hấp thụ P2 (kW)

8

7

##### 6

5

##### 4

3

##### 2 200

300

##### 400

500

##### 600

700

##### 800

900

##### 1000

1100

##### 1200

60

50

NPSH (feet)

15

10

5

P2 (HP)

0

10

9

8

7

6

5

4

##### l/min

20	30	40	50	60	70	m³/h

Lưu lượng Q 

| MODEL Ba pha | POWER (P2) |  | Q | m³/h | 0 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kW | HP |  | l/min | 0 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 |
| F 50/160C | 4 | 5.5 | H metres |  | 27 | 27 | 26.5 | 25 | 24.5 | 23 | 20 | 18.5 | 16 |  |
| F 50/160B | 5.5 | 7.5 |  |  | 33 | 32 | 31.7 | 31 | 30 | 29 | 27 | 26 | 24 | 21 |
| F 50/160A | 7.5 | 10 |  |  | 38 | 37 | 36.8 | 36.5 | 36 | 34 | 33 | 32 | 30 | 27 |

Q =Lưu lượng H = Tổng áp HS = Chiều sâu hút	Tolerance of characteristic curves in compliance with EN ISO 9906 Grade 3B.

Cột áp H (metres) 

F50/200

## ĐƯỜNG CONG ĐẶC TÍNH VÀ DỮ LIỆU HIỆU SUẤT	50 Hz	n= 2900 min-1	HS= 0 m

F50/200AR

F50/200A

η = 70%

F50/200B

F50/200C

MEI≥ 0.40

8	25

NPSH (metres)

NPSH (feet)

H (feet)

6	20

4	15

10

2	5

Điện hấp thụ P2 (kW)

P2 (HP)

0	0

### Lưu lượng Q 

| MODEL Ba pha | POWER (P2) |  | Q | m³/h | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 102 | 108 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kW | HP |  | l/min | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1700 | 1800 |
| F 50/200C | 11 | 15 | H metres |  | 44 | 44 | 44 | 42 | 39 | 36 | 33 | 30 |  |
| F 50/200B | 15 | 20 |  |  | 52 | 52 | 52 | 50 | 47 | 44 | 40 | 38 |  |
| F 50/200A | 18.5 | 25 |  |  | 61 | 61 | 60.5 | 60 | 57 | 54 | 50 | 48 | 45 |
| F 50/200AR | 22 | 30 |  |  | 69 | 69 | 68.5 | 68 | 65 | 62 | 58 | 56 | 53 |

Q =Lưu lượng H = Tổng áp HS = Chiều sâu hút	Tolerance of characteristic curves in compliance with EN ISO 9906 Grade 3B.

# F50/250

## ĐƯỜNG CONG ĐẶC TÍNH VÀ DỮ LIỆU HIỆU SUẤT	50 Hz	n= 2900 min-1	HS= 0 m

F50/250AR

F50/250A

η = 61%

F50/250B

F50/250C

F50/250D

MEI≥ 0.40

100

90

##### 80

Cột áp H (metres) 

70

H (feet)

60

50

##### 40

30

##### 20

NPSH (metres)

NPSH (feet)

8	25

6	20

4	15

10

2	5

0	0

Điện hấp thụ P2 (kW)

P2 (HP)

25

20

##### 15

10

5

Lưu lượng Q 

| MODEL Ba pha | POWER (P2) |  | Q | m³/h | 0 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kW | HP |  | l/min | 0 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| F 50/250D | 9.2 | 12.5 | H metres |  | 51 | 51 | 49 | 47 | 44 | 41 | 37 | 32 |  |
| F 50/250C | 11 | 15 |  |  | 59 | 59 | 58 | 57 | 54 | 51 | 47 | 42 |  |
| F 50/250B | 15 | 20 |  |  | 72 | 72 | 71 | 70 | 69 | 67 | 65 | 62 | 59 |
| F 50/250A | 18.5 | 25 |  |  | 85 | 85 | 84 | 83 | 82 | 80 | 78 | 76 | 73 |
| F 50/250AR | 22 | 30 |  |  | 95 | 95 | 94 | 93 | 92 | 90 | 88 | 86 | 83 |

Q =Lưu lượng H = Tổng áp HS = Chiều sâu hút	Tolerance of characteristic curves in compliance with EN ISO 9906 Grade 3B.

# F65/125

## ĐƯỜNG CONG ĐẶC TÍNH VÀ DỮ LIỆU HIỆU SUẤT	50 Hz	n= 2900 min-1	HS= 0 m

200	300	400	500	600

100	200	300	400	500

##### 25

US g.p.m.

Imp g.p.m.

H (feet)

feet

70

##### 20

Cột áp H (metres) 

60

15	50

40

##### 10

30

##### 5

NPSH (metres)

6

##### 4

2

##### 0

Điện hấp thụ P2 (kW)

9

##### 8

7

##### 6

5

##### 4

3

##### 2

400

##### 600

800

##### 1000

1200

##### 1400

1600

##### 1800

2000

##### 2200

2400

20

NPSH (feet)

15

10

5

0

A

B

C

P2 (HP)

12

10

8

6

4

##### l/min

25	50	75	100	125	150 m³/h

Lưu lượng Q 

| MODEL Ba pha | POWER (P2) |  | Q | m³/h | 0 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kW | HP |  | l/min | 0 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
| F 65/125C | 4 | 5.5 | H metres |  | 16 | 16 | 16 | 15.5 | 14.5 | 13.5 | 12.5 | 11 |  |  |
| F 65/125B | 5.5 | 7.5 |  |  | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16.5 | 15.5 | 14.5 | 13 |  |
| F 65/125A | 7.5 | 10 |  |  | 23 | 23 | 23 | 23 | 22.5 | 22.5 | 22 | 21 | 19.5 | 18 |

Q =Lưu lượng H = Tổng áp HS = Chiều sâu hút	Tolerance of characteristic curves in compliance with EN ISO 9906 Grade 3B.

# F65/160

## ĐƯỜNG CONG ĐẶC TÍNH VÀ DỮ LIỆU HIỆU SUẤT	50 Hz	n= 2900 min-1	HS= 0 m

200	300	400	500	600

100	200	300	400	500

##### 45

US g.p.m.

Imp g.p.m.

feet

140

40	130

Cột áp H (metres) 

120

##### 35

H (feet)

110

100

##### 30

90

##### 25

80

70

##### 20

NPSH (metres)

8

NPSH (feet)

6	20

##### 4

10

##### 2

0	0

A

B

C

Điện hấp thụ P2 (kW)

P2 (HP)

16

20

##### 14

12

15

##### 10

8

##### 6

400

##### 600

800

##### 1000

1200

##### 1400

1600

##### 1800

2000

##### 2200

2400

10

##### l/min

25	50	75	100	125	150 m³/h

Lưu lượng Q 

| MODEL Ba pha | POWER (P2) |  | Q | m³/h | 0 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kW | HP |  | l/min | 0 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 |
| F 65/160C | 9.2 | 12.5 | H metres |  | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 30 | 29 | 27 | 25 | 22 |  |
| F 65/160B | 11 | 15 |  |  | 37 | 36.5 | 36.5 | 36 | 35.5 | 34 | 33 | 31 | 29 | 26 | 23 |
| F 65/160A | 15 | 20 |  |  | 41 | 40.5 | 40.5 | 40 | 39.5 | 39 | 37.5 | 36 | 34 | 31 | 28 |

Q =Lưu lượng H = Tổng áp HS = Chiều sâu hút	Tolerance of characteristic curves in compliance with EN ISO 9906 Grade 3B.

# F65/200

## ĐƯỜNG CONG ĐẶC TÍNH VÀ DỮ LIỆU HIỆU SUẤT	50 Hz	n= 2900 min-1	HS= 0 m

0	100	200	300	400	500	600

0	100	200	300	400	500

##### 60

US g.p.m.

Imp g.p.m.

H (feet)

55

175

##### 50

Cột áp H (metres) 

150

##### 45

40

125

##### 35

30	100

##### 25

NPSH (metres)

NPSH (feet)

8	25

20

##### 6

15

4	10

2	5

0	0

Điện hấp thụ P2 (kW)

P2 (HP)

25

30

##### 20

25

15	20

15

##### 10

50	200

##### 400

600

##### 800

1000

##### 1200

1400

##### 1600

1800

##### 2000

2200

##### 2400

2600

10

##### l/min

0	25	50	75	100	125	150	m³/h

Lưu lượng Q 

| MODEL Ba pha | POWER (P2) |  | Q | m³/h | 12 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 150 | 156 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kW | HP |  | l/min | 200 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2500 | 2600 |
| F 65/200B | 15 | 20 | H metres |  | 44 | 43.5 | 43.3 | 43 | 42.5 | 41.5 | 40 | 38.5 | 36.5 | 34 | 30.5 |  |  |
| F 65/200A | 18.5 | 25 |  |  | 50 | 50 | 50 | 49.5 | 49 | 48 | 46.5 | 45 | 43 | 41 | 38 | 36.5 |  |
| F 65/200AR | 22 | 30 |  |  | 57 | 57 | 57 | 56 | 55.5 | 54.5 | 53.5 | 52 | 50 | 48 | 45.5 | 43.5 | 42 |

Q =Lưu lượng H = Tổng áp HS = Chiều sâu hút	Tolerance of characteristic curves in compliance with EN ISO 9906 Grade 3B.

# F65/250

## ĐƯỜNG CONG ĐẶC TÍNH VÀ DỮ LIỆU HIỆU SUẤT	50 Hz	n= 2900 min-1	HS= 0 m

##### 100

0	100	200	300	400	500	600	700

F65/250A

58

65

70

F65/250B

72

η = 73%

F65/250C

72

70

MEI≥ 0.40

0	100	200	300	400	500	600

US g.p.m.

Imp g.p.m.

feet

300

##### 90

275

Cột áp H (metres) 

H (feet)

80

250

##### 70

225

200

##### 60

50

NPSH (metres)

8

6

##### 4

2

##### 0

A

B

C

Điện hấp thụ P2 (kW)

45

##### 40

35

##### 30

25

##### 20

15

##### 10

50	500

##### 1000

1500

##### 2000

2500

##### l/min

175

NPSH (feet)

20

10

0

P2 (HP)

60

50

40

30

20

10

0	50	100	150	m³/h

Lưu lượng Q 

| MODEL Ba pha | POWER (P2) |  | Q | m³/h | 24 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 141 | 150 | 156 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kW | HP |  | l/min | 400 | 667 | 1000 | 1333 | 1667 | 2000 | 2350 | 2500 | 2600 |
| F 65/250C | 30 | 40 | H metres |  | 76 | 76 | 75.5 | 72.5 | 68 | 61.5 | 53 |  |  |
| F 65/250B | 37 | 50 |  |  | 87 | 87 | 86 | 84 | 80 | 74 | 66.5 | 62 |  |
| F 65/250A | 45 | 60 |  |  | 95 | 95 | 94 | 92 | 88 | 82.5 | 75 | 71 | 68 |

Q =Lưu lượng H = Tổng áp HS = Chiều sâu hút	Tolerance of characteristic curves in compliance with EN ISO 9906 Grade 3B.

# F80/160

## ĐƯỜNG CONG ĐẶC TÍNH VÀ DỮ LIỆU HIỆU SUẤT	50 Hz	n= 2900 min-1	HS= 0 m

H (feet)

45

40

125

##### 35

Cột áp H (metres) 

30	100

##### 25

75

##### 20

15	50

##### 10

25

NPSH (metres)

NPSH (feet)

5

Điện hấp thụ P2 (kW)

P2 (HP)

Lưu lượng Q 

| MODEL Ba pha | POWER (P2) |  | Q | m³/h | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kW | HP |  | l/min | 0 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
| F 80/160D | 11 | 15 | H metres |  | 25 | 25 | 25 | 24.5 | 23.5 | 21 | 18 | 14.5 | 10 |
| F 80/160C | 15 | 20 |  |  | 30 | 30 | 30 | 29.5 | 28.5 | 26 | 23 | 19.5 | 15 |
| F 80/160B | 18.5 | 25 |  |  | 35 | 35 | 35 | 34.5 | 33.5 | 31 | 28.5 | 24.5 | 20 |
| F 80/160A | 22 | 30 |  |  | 40 | 40 | 40 | 39.5 | 38.5 | 36 | 33 | 29.5 | 25 |

Q =Lưu lượng H = Tổng áp HS = Chiều sâu hút	Tolerance of characteristic curves in compliance with EN ISO 9906 Grade 3B.

# F80/200

## ĐƯỜNG CONG ĐẶC TÍNH VÀ DỮ LIỆU HIỆU SUẤT	50 Hz	n= 2900 min-1	HS= 0 m

|  | 0 250 |  | 500 |  | 750 |  | 1000 |  | US g.p.m. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 250 |  | 500 |  | 750 |  | 1000 | Imp g.p.m. |

70

fee

F80/200A

60

68

60

70

200

72

F80/200B

75

79

175

η = 82%

50

79

150

75

72

40

125

30 MEI≥ 0.40

100

Cột áp H (metres) 

t

NPSH (metres)

10	30

NPSH (feet)

8

6	20

##### 4

10

##### 2

0	0

A

B

P2 (HP)

40

Điện hấp thụ P2 (kW)

50

30	40

30

##### 20

100

##### 500

1000

##### 1500

2000

##### 2500

3000

##### 3500

4000

##### 4500

20

##### l/min

H (feet)

0	50	100	150	200	250	m³/h

Lưu lượng Q 

| MODEL Ba pha | POWER (P2) |  | Q | m³/h | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 219 | 234 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kW | HP |  | l/min | 500 | 833 | 1667 | 2500 | 3333 | 3650 | 3900 |
| F 80/200B | 30 | 40 | H metres |  | 56 | 56 | 54 | 49 | 41 | 34.5 |  |
| F 80/200A | 37 | 50 |  |  | 62 | 62 | 61 | 57 | 50 | 45.5 | 40 |

Q =Lưu lượng H = Tổng áp HS = Chiều sâu hút	Tolerance of characteristic curves in compliance with EN ISO 9906 Grade 3B.

# F80/250

## ĐƯỜNG CONG ĐẶC TÍNH VÀ DỮ LIỆU HIỆU SUẤT	50 Hz	n= 2900 min-1	HS= 0 m

##### 100

0	250	500	750	1000

F80/250A

70

75

F80/250B

76

η = 77%

75

71

69

MEI≥ 0.40

0	250	500	750	1000

US g.p.m.

Imp g.p.m.

H (feet)

feet

300

##### 90

Cột áp H (metres) 

275

##### 80

250

##### 70

225

200

##### 60

175

##### 50

NPSH (metres)

NPSH (feet)

8

6	20

##### 4

10

##### 2

0	0

A

B

P2 (HP)

60	80

Điện áp P2 (kW)

50

60

##### 40

30	40

##### 20

100

##### 500

1000

##### 1500

2000

##### 2500

3000

##### 3500

4000

##### 4500

20

##### l/min

0	50	100	150	200	250	m³/h

Lưu lượng Q 

| MODEL Ba pha | POWER (P2) |  | Q | m³/h | 36 | 50 | 100 | 150 | 200 | 216 | 234 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kW | HP |  | l/min | 600 | 833 | 1667 | 2500 | 3333 | 3600 | 3900 |
| F 80/250B | 45 | 60 | H metres |  | 77 | 77.5 | 76 | 70.5 | 58.5 | 54 |  |
| F 80/250A | 55 | 75 |  |  | 88.5 | 89.5 | 89 | 83 | 72 | 68 | 60 |

Q =Lưu lượng H = Tổng áp HS = Chiều sâu hút	Tolerance of characteristic curves in compliance with EN ISO 9906 Grade 3B.

# F100/160

## ĐƯỜNG CONG ĐẶC TÍNH VÀ DỮ LIỆU HIỆU SUẤT	50 Hz	n= 2900 min-1	HS= 0 m

0	500	1000

0	500	1000

F100/160A

60

F100/160B

67

72

75

77

F100/160C

79

η = 80%

79

79

77

75

72

67

MEI≥ 0.40

40

US g.p.m.

Imp g.p.m.

feet 125

##### 35

Cột áp H (metres) 

30	100

H (feet)

25

75

##### 20

15	50

##### 10

10

NPSH (metres)

30

NPSH (feet)

8	25

6	20

15

##### 4

10

##### 2

P2 (HP)

A

B

C

25

Điện hấp thụP2 (kW)

30

##### 20

25

15	20

##### 100

500

##### 1000

1500

##### 2000

2500

##### 3000

3500

##### 4000

4500

##### 5000

5500

15

##### l/min

0	50	100	150	200	250	300	m³/h

Lưu lượng Q 

| MODEL Ba pha | POWER (P2) |  | Q | m³/h | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 312 | 330 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kW | HP |  | l/min | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5200 | 5500 |
| F 100/160C | 15 | 20 | H metres |  | 30 | 29 | 27.5 | 25.5 | 23.5 | 21 | 18.5 | 15.5 | 12 |  |  |
| F 100/160B | 18.5 | 25 |  |  | 34 | 33 | 31.5 | 30 | 28 | 25.5 | 22.5 | 19.5 | 16 | 14.5 |  |
| F 100/160A | 22 | 30 |  |  | 38 | 37 | 36 | 34 | 32 | 30 | 27.5 | 24.5 | 21 | 20 | 17.5 |

Q =Lưu lượng H = Tổng áp HS = Chiều sâu hút	Tolerance of characteristic curves in compliance with EN ISO 9906 Grade 3B.

# F100/200

## ĐƯỜNG CONG ĐẶC TÍNH VÀ DỮ LIỆU HIỆU SUẤT	50 Hz	n= 2900 min-1	HS= 0 m

0	250	500	750	1000	1250

0	250	500	750	1000

##### 70

US g.p.m.

Imp g.p.m.

H (feet)

feet

##### 65

200

##### 60

Cột áp H (metres) 

55

175

##### 50

45	150

##### 40

125

##### 35

30	100

##### 25

NPSH (metres)

NPSH (feet)

10	30

##### 8

6	20

##### 4

10

##### 2

0	0

A

B

C

Điện hấp thụ P2 (kW)

P2 (HP)

50

60

##### 40

50

30	40

##### 20

100

0

##### 500

1000

50

##### 1500

100

##### 2000

2500

150

##### 3000

200

##### 3500

4000

250

##### 4500

5000

300

##### 5500

30

20

##### l/min

m³/h

Lưu lượng Q 

| MODEL Ba pha | POWER (P2) |  | Q | m³/h | 0 | 50 | 96 | 150 | 180 | 210 | 240 | 279 | 294 | 300 | 315 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kW | HP |  | l/min | 0 | 833 | 1600 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4650 | 4900 | 5000 | 5250 |
| F 100/200C | 30 | 40 | H metres |  | 51 | 51 | 50 | 47 | 44 | 40.5 | 35.5 | 28 |  |  |  |
| F 100/200B | 37 | 50 |  |  | 57 | 57 | 56 | 53 | 50.5 | 47 | 42.5 | 36 | 33 |  |  |
| F 100/200A | 45 | 60 |  |  | 63 | 63 | 62.5 | 60 | 58 | 55 | 51.5 | 45 | 42.5 | 41.5 | 38 |

Q =Lưu lượng H = Tổng áp HS = Chiều sâu hút	Tolerance of characteristic curves in compliance with EN ISO 9906 Grade 3B.

# F100/250

## ĐƯỜNG CONG ĐẶC TÍNH VÀ DỮ LIỆU HIỆU SUẤT	50 Hz	n= 2900 min-1	HS= 0 m

##### 100

0	250	500	750	1000	1250	1500

F100/250A

60

67

72

75

77

79

F100/250B

η = 80%

79

77

79.5%

75

72

MEI≥ 0.40

0	250	500	750	1000	1250

US g.p.m.

Imp g.p.m.

feet

300

##### 90

275

Cột áp H (metres) 

80

250

H (feet)

70

225

60	200

175

##### 50

150

##### 40

NPSH (metres)

10	30

NPSH (feet)

8

6	20

##### 4

10

##### 2

0	0

A

B

P2 (HP)

80

Điện hấp thụ P2 (kW)

100

##### 70

60	80

##### 50

60

##### 40

30

##### 20

0	500

##### 1000

1500

##### 2000

2500

##### 3000

3500

##### 4000

4500

##### 5000

5500

##### 6000

40

##### l/min

0	50	100	150	200	250	300	350	m³/h

Lưu lượng Q 

| MODEL Ba pha | POWER (P2) |  | Q | m³/h | 48 | 96 | 150 | 180 | 210 | 240 | 300 | 309 | 345 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kW | HP |  | l/min | 800 | 1600 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 5150 | 5750 |
| F 100/250B | 55 | 75 | H metres |  | 75 | 75 | 73 | 71 | 68 | 64 | 50.5 | 48 |  |
| F 100/250A | 75 | 100 |  |  | 89 | 89 | 87.5 | 86 | 83.5 | 80.5 | 70 | 68 | 58 |

Q =Lưu lượng H = Tổng áp HS = Chiều sâu hút	Tolerance of characteristic curves in compliance with EN ISO 9906 Grade 3B.

# F

## POS. THÀNH PHẦN	ĐẶC ĐIỂM

#### 1	THÂN BƠM	Gang hoàn chỉnh với mặt bích và cổng phân phối

2a	TẤM THÂN	Gang đối với F32/160, F32/200, F40/125, F40/160, F40/200, F50/125, F50/160, F65/125

#### 2b	KHUNG ĐỘNG CƠ	Gang đối với F32/250, F40/250, F50/200, F50/250, F65/160, F65/200, F65/250,

F80/160, F80/200, F80/250, F100/160, F100/200, F100/250

#### 3	CÁNH	Brass	for F32/160, F32/200, F40/125, F40/160, F40/200, F50/125, F50/160

Gang đối với F32/250, F40/250, F50/200, F50/250, F65/125, F65/160, F65/200, F65/250, F80/160, F80/200, F80/250, F100/160, F100/200, F100/250

- TRỤC ĐỘNG CƠ	Thép không gỉ AISI 431

- SEAL CƠ KHÍ                Bơm	Seal	Trục	Vật liệu

Model	Model	Đường kiính	Vòng cố định     Vòng quay	Chất đàn hồi

#### F32/160, F40/125, F40/160, F50/125	FN-20	Ø 20 mm	Than chì	Gốm sứ         NBR F32/200, F40/200, F50/160, F65/125	FN-24	Ø 24 mm	Than chì	Gốm sứ         NBR F50/200, F65/160, F65/200, F80/160,

#### F100/160	FN-32 NU	Ø 32 mm	Than chì	Gốm sứ         NBR F32/250, F40/250, F50/250	FN-38	Ø 38 mm	Than chì	Gốm sứ         NBR F65/250, F80/200, F80/250B, F100/200	FN-40 NU	Ø 40 mm	Than chì	Gốm sứ         NBR

#### F80/250A, F100/250	FH-45 NU	Ø 45 mm	Than chì	Gốm sứ         NBR

- VÒNG BI                           Bơm                                                            Model	                                Bơm                                           Model

| F32/160C F32/160B F40/125 | F40/160C F50/125C | 6206 ZZ-C3 / 6204 ZZ | F32/250 | F50/200 | 6310 ZZ-C3 / 6308 ZZ-C3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | F40/250 | F65/160 |  |  |
|  |  |  | F50/250 | F80/160 |  |  |
| Fm32/160B | F32/160A | 6206 ZZ-C3 / 6205 ZZ | F65/200 | F100/160 |  |  |
| Fm40/160C | F40/160B |  | F65/250 | F80/200 | 6312 ZZ-C3 / 6212 ZZ-C3 |  |
| Fm50/125C | F50/125B |  | F80/250B | F100/200 |  |  |
| F40/160A |  | 6306 ZZ-C3 / 6206 ZZ-C3 | F80/250A |  | 6314 ZZ-C3 / 6313 ZZ-C3 |  |
| F50/125A |  |  | F100/250 |  |  |  |
| F32/200 | F40/200 | 6307 ZZ-C3 / 6206 ZZ-C3 |  |  |  |  |
| F50/160 | F65/125 |  |  |  |  |  |

- TỤ ĐIỆN                         Bơm	Điện dung

Một pha	(230V hoặc 240V)

#### Fm32/160C	45 μF - 450VL

#### Fm32/160B	70 μF – 450VL

#### Fm40/125C	31.5 μF - 450VL

#### Fm440/125B	45 μF – 450VL

#### Fm40/160C	70 μF – 450VL

#### Fm50/125C	70 μF – 450VL

- ĐỘNG CƠ ĐIỆN	Fm: một pha 230 V - 50 Hz với bộ bảo vệ quá tải nhiệt được tích hợp vào cuộn dây (lên đến 1,5 kW)

### F:	ba pha 230/400 V - 50 Hz đến 4 kW 400/690 V - 50 Hz từ 5,5 đến 75 kW

➠ Máy bơm ba pha được lắp động cơ hiệu suất cao ở cấp IE3 (IEC 60034-30-1)

– Cách nhiệt: lớp F

– Cấp bảo vệ: IP 55

6

6

1

3

5	2b	4	8

6

7

6

1	3	2a	5

4

8

Một pha 						Ba pha

DÒNG ĐIỆN

| MODEL Một pha | VOLTAGE |  |
| --- | --- | --- |
|  | 230 V | 240 V |
| Fm 32/160C | 11.0 A | 10.0 A |
| Fm 32/160B | 15.0 A | 13.8 A |
| Fm 40/160C | 15.0 A | 14.4 A |
| Fm 50/125C | 15.0 A | 14.4 A |

| MODEL Ba pha | VOLTAGE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 230–240 V | 400–415 V | 690–720 V |
| F 32/160C | 7.5 A | 4.3 A | 2.5 A |
| F 32/160B | 8.65 A | 5.0 A | 2.9 A |
| F 32/160A | 12.6 A | 7.3 A | 4.1 A |
| F 32/200C | 17.9 A | 10.3 A | 6.0 A |
| F 32/200B | – | 11.7 A | 6.8 A |
| F 32/200A | – | 14.9 A | 8.6 A |
| F 32/200BH | 12.6 A | 7.3 A | 4.2 A |
| F 32/200AH | 15.4 A | 8.9 A | 5.1 A |
| F 32/250C | – | 18.5 A | 10.7 A |
| F 32/250B | – | 22.0 A | 12.7 A |
| F 32/250A | – | 25.0 A | 14.5 A |
| F 40/125C | 5.2 A | 3.0 A | 1.7 A |
| F 40/125B | 7.7 A | 4.5 A | 2.6 A |
| F 40/125A | 9.0 A | 5.2 A | 3.0 A |
| F 40/160C | 9.9 A | 5.7 A | 3.3 A |
| F 40/160B | 12.0 A | 6.9 A | 4.0 A |
| F 40/160A | 17.2 A | 9.9 A | 5.6 A |
| F 40/200B | – | 12.6 A | 7.3 A |
| F 40/200A | – | 15.6 A | 9.0 A |
| F 40/250C | – | 21.0 A | 12.1 A |
| F 40/250B | – | 23.5 A | 13.6 A |
| F 40/250A | – | 30.5 A | 17.6 A |
| F 50/125C | 9.4 A | 5.4 A | 3.2 A |
| F 50/125B | 12.0 A | 6.9 A | 4.0 A |
| F 50/125A | 16.3 A | 9.4 A | 5.4 A |
| F 50/160C | 15.8 A | 9.1 A | 5.3 A |
| F 50/160B | – | 12.3 A | 7.1 A |
| F 50/160A | – | 15.5 A | 8.9 A |
| F 50/200C | – | 23.0 A | 13.3 A |
| F 50/200B | – | 29.5 A | 17.0 A |
| F 50/200A | – | 34.5 A | 20.0 A |
| F 50/200AR | – | 41.5 A | 24.0 A |

| MODEL Ba pha | VOLTAGE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 230–240 V | 400–415 V | 690–720 V |
| F 50/250D | – | 19.0 A | 11.0 A |
| F 50/250C | – | 21.0 A | 12.0 A |
| F 50/250B | – | 27.0 A | 15.6 A |
| F 50/250A | – | 34.0 A | 19.6 A |
| F 50/250AR | – | 41.0 A | 24.0 A |
| F 65/125C | 17.5 A | 10.0 A | 5.8 A |
| F 65/125B | – | 12.0 A | 7.0 A |
| F 65/125A | – | 16.5 A | 9.5 A |
| F 65/160C | – | 19.0 A | 11.0 A |
| F 65/160B | – | 23.0 A | 13.5 A |
| F 65/160A | – | 27.5 A | 16.0 A |
| F 65/200B | – | 30.0 A | 17.3 A |
| F 65/200A | – | 34.0 A | 19.5 A |
| F 65/200AR | – | 41.0 A | 24.0 A |
| F 65/250C | – | 53.0 A | 31.0 A |
| F 65/250B | – | 65.0 A | 38.0 A |
| F 65/250A | – | 79.0 A | 46.0 A |
| F 80/160D | – | 22.0 A | 13.0 A |
| F 80/160C | – | 29.0 A | 17.0 A |
| F 80/160B | – | 34.5 A | 20.0 A |
| F 80/160A | – | 39.0 A | 22.5 A |
| F 80/200B | – | 53.0 A | 31.0 A |
| F 80/200A | – | 65.0 A | 38.0 A |
| F 80/250B | – | 79.0 A | 46.0 A |
| F 80/250A | – | 98.0 A | 57.0 A |
| F 100/160C | – | 27.5 A | 16.0 A |
| F 100/160B | – | 32.5 A | 18.8 A |
| F 100/160A | – | 39.8 A | 23.0 A |
| F 100/200C | – | 53.0 A | 31.0 A |
| F 100/200B | – | 65.0 A | 38.0 A |
| F 100/200A | – | 79.0 A | 46.0 A |
| F 100/250B | – | 98.0 A | 57.0 A |
| F 100/250A | – | 126.0 A | 73.0 A |

# F

## KÍCH THƯỚC – TRỌNG LƯỢNG

s

n2

n1

f	t

a

###### DN2

DN1

h1	     	h2

h3

m2 m1

| MODEL |  | KÍCH THƯỚC mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Một pha | Ba pha | DN1 | DN2 | a | f | h1 | h2 | h3 | t | n1 | n2 | m1 | m2 | s | 1~ | 3~ |
| Fm 32/160C | F 32/160C | 50 | 32 | 80 | 419 | 132 | 160 | 292 | 240 | 245 | 190 | 100 | 70 | 14 | 32.6 | 32.3 |
| Fm 32/160B | F 32/160B |  |  |  | 448/432 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42.3 | 35.2 |
| – | F 32/160A |  |  |  | 448 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – | 38.7 |
| – | F 32/200C |  |  |  | 469 | 160 | 180 | 340 | 273 |  |  | 95 |  |  | – | 46.3 |
| – | F 32/200B |  |  |  | 515 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – | 51.8 |
| – | F 32/200A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – | 56.9 |
| – | F 32/200BH |  |  |  | 469 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – | 42.0 |
| – | F 32/200AH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – | 45.8 |
| – | F 32/250C |  |  | 100 | 606 | 180 | 225 | 405 | 325 | 320 | 250 | 125 | 95 |  | – | 105.5 |
| – | F 32/250B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – | 103.2 |
| – | F 32/250A |  |  |  | 701 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – | 121.0 |
| Fm 40/125C | F 40/125C | 65 | 40 | 80 | 421 | 112 | 140 | 252 | 244 | 210 | 160 | 100 | 70 |  | 31.5 | 29.9 |
| Fm 40/125B | F 40/125B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.0 | 32.4 |
| – | F 40/125A |  |  |  | 441 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – | 32.6 |
| Fm 40/160C | F 40/160C |  |  |  | 439 | 132 | 160 | 292 | 241 | 240 | 190 |  |  |  | 38.3 | 33.4 |
| – | F 40/160B |  |  |  | 448 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – | 38.9 |
| – | F 40/160A |  |  |  | 465 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – | 43.6 |
| – | F 40/200B |  |  | 100 | 535 | 160 | 180 | 340 | 277 | 265 | 212 |  |  |  | – | 53.0 |
| – | F 40/200A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – | 59.0 |
| – | F 40/250C |  |  |  | 606 | 180 | 225 | 405 | 329 | 320 | 250 | 125 | 95 |  | – | 104.0 |
| – | F 40/250B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – | 104.0 |
| – | F 40/250A |  |  |  | 701 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – | 120.0 |
| Fm 50/125C | F 50/125C | 65 | 50 |  | 465/451 | 132 | 160 | 292 | 242 | 240 | 190 | 100 | 70 |  | 36.8 | 35.1 |
| – | F 50/125B |  |  |  | 465 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – | 38.5 |
| – | F 50/125A |  |  |  | 484 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – | 42.8 |
| – | F 50/160C |  |  |  | 489 | 160 | 180 | 340 | 273 | 265 | 212 |  |  |  | – | 47.3 |
| – | F 50/160B |  |  |  | 535 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – | 52.8 |
| – | F 50/160A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – | 57.6 |
| – | F 50/200C |  |  |  | 616 |  | 200 | 360 | 316.5 |  |  |  |  |  | – | 100.0 |
| – | F 50/200B |  |  |  | 711 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – | 115.0 |
| – | F 50/200A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – | 127.2 |
| – | F 50/200AR |  |  |  | 743 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – | 141.0 |
| – | F 50/250D |  |  |  | 605 | 180 | 225 | 405 | 333 | 320 | 250 | 125 | 95 |  | – | 104.2 |
| – | F 50/250C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – | 105.0 |
| – | F 50/250B |  |  |  | 701 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – | 121.0 |
| – | F 50/250A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – | 134.2 |
| – | F 50/250AR |  |  |  | 733 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – | 147.0 |
| – | F 65/125C | 80 | 65 |  | 511 | 160 | 180 | 340 | 292 | 280 | 212 |  |  |  | – | 53.2 |
| – | F 65/125B |  |  |  | 557 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – | 58.3 |
| – | F 65/125A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – | 63.0 |
| – | F 65/160C |  |  |  | 620 |  | 200 | 360 | 295 |  |  |  |  |  | – | 98.5 |
| – | F 65/160B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – | 100.2 |
| – | F 65/160A |  |  |  | 716 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – | 114.0 |
| – | F 65/200B |  |  |  | 718 | 180 | 225 | 405 | 336 | 320 | 250 |  |  |  | – | 119.3 |
| – | F 65/200A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – | 132.1 |
| – | F 65/200AR |  |  |  | 751 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – | 145.3 |
| – | F 80/160D | 100 | 80 | 125 | 652 |  |  |  | 330 |  |  |  |  |  | – | 103.1 |
| – | F 80/160C |  |  |  | 747 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – | 120.0 |
| – | F 80/160B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – | 133.8 |
| – | F 80/160A |  |  |  | 779 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – | 144.0 |
| – | F 100/160C | 125 | 100 |  | 760 | 200 | 280 | 480 | 382 | 360 | 280 | 160 | 120 | 18 | – | 141.2 |
| – | F 100/160B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – | 150.3 |
| – | F 100/160A |  |  |  | 790 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – | 164.0 |

c

## KÍCH THƯỚC – TRỌNG LƯỢNG

f

a

DN2

s

w

m

n2

n1

DN1

h1	     	h2

h3

t

| MODEL Ba pha | KÍCH THƯỚC mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg 3~ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DN1 | DN2 | a | f | h1 | h2 | h3 | c | t | n1 | n2 | w | m | s |  |
| F 65/250C | 80 | 65 | 100 | 796 | 201 | 250 | 451 | 16 | 363 | 360 | 318 | 269.5 | 305 | 18.5 | 208.0 |
| F 65/250B |  |  |  | 847 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 226.0 |
| F 65/250A |  |  |  | 847 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 246.2 |
| F 80/200B | 100 | 80 | 125 | 824 |  |  | 450 | 26 | 360 |  |  |  |  |  | 197.4 |
| F 80/200A |  |  |  | 875 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 223.0 |
| F 80/250B |  |  |  | 872 |  | 280 | 480 | 12 | 380 |  |  |  |  |  | 240.0 |
| F 80/250A |  |  |  | 1015 | 250 |  | 620 | 55 | 490 | 490 | 400 | 294 | 350 | 24 | 547.0 |
| F 100/200C | 125 | 100 |  | 826 | 201 | 280 | 481 | 0 | 391 | 360 | 318 | 271 | 305 | 18.5 | 214.4 |
| F 100/200B |  |  |  | 875 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 234.2 |
| F 100/200A |  |  |  | 877 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 232.8 |
| F 100/250B |  |  | 140 | 1060 | 250 | 280 | 620 | 40 | 485 | 485 | 406 | 313 | 350 | 24 | 551.2 |
| F 100/250A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 544.3 |

## CỔNG MẶT BÍCH	MẶT BÍCH ĐỐI

DN K D

F

K	 D

(CÓ THỂ ĐẶT RIÊNG LẺ)

| DN MẶT BÍCH mm | F MẶT BÍCH ĐỐI | D mm | K mm | HOLES |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | N° | Ø (mm) |
| 32 | 1¼" | 140 | 100 | 4 | 18 |
| 40 | 1½" | 150 | 110 |  |  |
| 50 | 2" | 165 | 125 |  |  |
| 65 | 2½" | 185 | 145 |  |  |
| 80 | 3" | 200 | 160 | 8 |  |
| 100 | 4" | 220 | 180 |  |  |
| 125 | 5" | 250 | 210 |  |  |

| DN MẶT BÍCH mm | D mm | K mm | HOLES |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | N° | Ø (mm) |
| 32 | 140 | 100 | 4 | 18 |
| 40 | 150 | 110 |  |  |
| 50 | 165 | 125 |  |  |
| 65 | 185 | 145 |  |  |
| 80 | 200 | 160 | 8 |  |
| 100 | 220 | 180 |  |  |
| 125 | 250 | 210 |  |  |

Tài liệu này chỉ có tính tham khảo mà không có bất kỳ sự ràng buộc nào với THUCO. 	                                                      Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải thích chi tiết các thông tin bạn quan tâm!

Công ty TNHH Sản Xuất Công Nghiệp Tiến Hưng

Địa chỉ: 62D/11 Nguyên Hồng, Phường 11 Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam

033.816.8689

tienhung@thucorp.com -  thucorp.com