FG

Máy bơm ly tâm “EN 733” được tiêu chuẩn hóa

## PHẠM VI HIẾU SUÂT

- Lưu lượng lên đến 6000 l/min (360 m³/h)

- Cột áp đến 98 m

## LẮP ĐẶT VÀ SỬ DỤNG

#### Cấp nước	• Bộ vệ sinh

#### Tăng áp	• Bộ chữa cháy

#### Tưới tiêu	• Ứng dụng CN

## GIỚI HẠN ỨNG DỤNG

#### Lực hút áp suất nâng lên đến 7 m

- Nhiệt độ chất lỏng giữa -10 °C và +90 °C

#### Luân chuyển nước trong các đơn vị điều hòa không khí

•	Ứng dụng NN

- Áp suất tối đa trong thân bơm 10 bar (PN10)

## TIÊU CHUẨN THI CÔNG VÀ AN TOÀN

EN 733	                               QUY ĐỊNH EU N. 547/2012

## TÙY CHỌN CÓ SẴN THEO YÊU CẦU

#### Bộ KIT mặt bích hoàn chỉnh với bu lông, đai ốc và vòng đệm

#### Phốt cơ khí đặc biệt

#### Máy bơm tương thích với động cơ 60 Hz

#### Khả năng tương thích với chất lỏng nóng hơn hoặc lạnh hơn

#### Khả năng tương thích với môi trường nóng hơn hoặc lạnh hơn

## CHỨNG NHẬN

Công ty có hệ thống quản lý DNV đạt chứng

chỉ  ISO 9001: CHẤT LƯỢNG

n= 2900 min-1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  | 400 | 500 |  | 1000 |  | US g.p.m. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 30 |  | 40 | 50 |  | 100 |  | 200 |  | 300 |  | 400 | 500 |  | 1000 | Imp g.p.m. |

TỶ LỆ HIỆU SUẤT

30	40	50	100	200

### 120

110

### 100

90

### 80

70

### 60

Cột  áp H (metres) 

50

### 40

feet 350

FG2

50/250

0/160

10

65/125

/125

50

5

40/12

0

80/16

65/160

/160

50

0

40/16

32/160

0/200

10

0

80/20

65/200

/200

50

40/200

32/200

0/250

10

0

80/25

65/250

40/250

32/250

300

250

200

150

30	100

90

25	80

70

### 20

60

15	50

40

### 10

9

### 8

100	150	200	300	400	500

### 1000	1500	2000	3000	4000 5000

30

### l/min

6	7	8  9   10	20	30	40	50	60	70   80   90 100	150	200	250   300 350 m³/h

Lưu lượng Q 

## DỮ LIỆU HIỆU SUẤT

| MODEL | MOTOR PAIRING |  | PERFORMANCE n= 2900 min-1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kW | HP | Q m³/h | H metres |
| FG2-32/160C | 1.5 | 2 | 6 – 21 | 24 – 14 |
| FG2-32/160B | 2.2 | 3 | 6 – 24 | 30 – 17 |
| FG2-32/160A | 3 | 4 | 6 – 27 | 37 – 24 |
| FG2-32/200C | 4 | 5.5 | 6 – 27 | 44 – 31.5 |
| FG2-32/200B | 5.5 | 7.5 | 6 – 30 | 51 – 36 |
| FG2-32/200A | 7.5 | 10 | 6 – 30 | 57 – 44 |
| FG2-32/200BH | 3 | 4 | 6 – 18 | 45 – 37 |
| FG2-32/200AH | 4 | 5.5 | 6 – 19.2 | 55 – 44 |
| FG2-32/250C | 9.2 | 12.5 | 6 – 27 | 75 – 60 |
| FG2-32/250B | 11 | 15 | 6 – 30 | 87 – 70 |
| FG2-32/250A | 15 | 20 | 6 – 30 | 97 – 80 |
| FG2-40/125C | 1.1 | 1.5 | 6 – 33 | 16 – 6 |
| FG2-40/125B | 1.5 | 2 | 6 – 36 | 20.5 – 9 |
| FG2-40/125A | 2.2 | 3 | 6 – 42 | 26 – 10 |
| FG2-40/160C | 2.2 | 3 | 6 – 36 | 27 – 14 |
| FG2-40/160B | 3 | 4 | 6 – 36 | 32 – 20 |
| FG2-40/160A | 4 | 5.5 | 6 – 42 | 38 – 20 |
| FG2-40/200B | 5.5 | 7.5 | 6 – 42 | 47 – 28 |
| FG2-40/200A | 7.5 | 10 | 6 – 42 | 55 – 41 |
| FG2-40/250C | 9.2 | 12.5 | 6 – 42 | 64 – 47 |
| FG2-40/250B | 11 | 15 | 6 – 42 | 71 – 55 |
| FG2-40/250A | 15 | 20 | 6 – 42 | 88 – 72 |
| FG2-50/125C | 2.2 | 3 | 18 – 72 | 17.5 – 6 |
| FG2-50/125B | 3 | 4 | 18 – 72 | 20.7 – 9 |
| FG2-50/125A | 4 | 5.5 | 18 – 72 | 23.5 – 13 |
| FG2-50/160C | 4 | 5.5 | 18 – 60 | 27 – 16 |
| FG2-50/160B | 5.5 | 7.5 | 18 – 66 | 32 – 21 |
| FG2-50/160A | 7.5 | 10 | 18 – 66 | 37 – 27 |
| FG2-50/200C | 11 | 15 | 24 – 102 | 44 – 30 |
| FG2-50/200B | 15 | 20 | 24 – 102 | 52 – 38 |
| FG2-50/200A | 18.5 | 25 | 24 – 108 | 61 – 45 |
| FG2-50/200AR | 22 | 30 | 24 – 108 | 69 – 53 |
| FG2-50/250D | 9.2 | 12.5 | 18 – 54 | 51 – 32 |
| FG2-50/250C | 11 | 15 | 18 – 54 | 59 – 42 |
| FG2-50/250B | 15 | 20 | 18 – 60 | 72 – 59 |
| FG2-50/250A | 18.5 | 25 | 18 – 60 | 85 – 73 |
| FG2-50/250AR | 22 | 30 | 18 – 60 | 95 – 83 |

| MODEL | MOTOR PAIRING |  | PERFORMANCE n= 2900 min-1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kW | HP | Q m³/h | H metres |
| FG2-65/125C | 4 | 5.5 | 36 – 108 | 16 – 11 |
| FG2-65/125B | 5.5 | 7.5 | 36 – 120 | 18 – 13 |
| FG2-65/125A | 7.5 | 10 | 36 – 132 | 23 – 18 |
| FG2-65/160C | 9.2 | 12.5 | 36 – 132 | 32 – 22 |
| FG2-65/160B | 11 | 15 | 36 – 144 | 36.5 – 23 |
| FG2-65/160A | 15 | 20 | 36 – 144 | 40.5 – 28 |
| FG2-65/200B | 15 | 20 | 12 – 144 | 44 – 30.5 |
| FG2-65/200A | 18.5 | 25 | 12 – 150 | 50 – 36.5 |
| FG2-65/200AR | 22 | 30 | 12 – 156 | 57 – 42 |
| FG2-65/250C | 30 | 40 | 24 – 141 | 76 – 53 |
| FG2-65/250B | 37 | 50 | 24 – 150 | 87 – 62 |
| FG2-65/250A | 45 | 60 | 24 – 156 | 95 – 68 |
| FG2-80/160D | 11 | 15 | 30 – 240 | 25 – 10 |
| FG2-80/160C | 15 | 20 | 30 – 240 | 30 – 15 |
| FG2-80/160B | 18.5 | 25 | 30 – 240 | 35 – 20 |
| FG2-80/160A | 22 | 30 | 30 – 240 | 40 – 25 |
| FG2-80/200B | 30 | 40 | 30 – 219 | 56 – 34.5 |
| FG2-80/200A | 37 | 50 | 30 – 234 | 62 – 40 |
| FG2-80/250B | 45 | 60 | 36 – 216 | 77 – 54 |
| FG2-80/250A | 55 | 75 | 36 – 234 | 88.5 – 60 |
| FG2-100/160C | 15 | 20 | 60 – 300 | 30 – 12 |
| FG2-100/160B | 18.5 | 25 | 60 – 312 | 34 – 14.5 |
| FG2-100/160A | 22 | 30 | 60 – 330 | 38 – 17.5 |
| FG2-100/200C | 30 | 40 | 48 – 279 | 51 – 28 |
| FG2-100/200B | 37 | 50 | 48 – 294 | 57 – 33 |
| FG2-100/200A | 45 | 60 | 48 – 315 | 63 – 38 |
| FG2-100/250B | 55 | 75 | 48 – 309 | 75 – 48 |
| FG2-100/250A | 75 | 100 | 48 – 345 | 89 – 58 |

Q = Lưu lượng

H = Tổng áp

Tolerance of characteristic curves in compliance with EN ISO 9906 Grade 3B.

FG2-32/160

32/160A

FG2

51

55

57

58

32/160B

60

32/160C

η = 62%

60

58

Ø 169

57

55

51

Ø 155

Ø 143

MEI≥ 0.40

40

H (m)

30

20

103	6	9	12	15	18	21	24	27	30

Ø 169

C

B

A

3,0

Ø 155

P2 (kW)

2,5

2,0

Ø 143

1,5

1,03	6	9	12	15	18	21	24	27	30

Ø 169

NPSH (m)

6

4

2

03	6	9	12	15	18	21	24	27	30

Q (m³/h)

# FG2-32/200

60

55

50

H (m)

45

40

35

30

250	6	12	18	24	30	36

Ø 209

Ø 196

Ø 184

C

B

A

7

6

P2 (kW)

5

4

3

20	6	12	18	24	30	36

Ø 209

NPSH (m)

8

4

00	6	12	18	24	30	36

Q (m³/h)

# FG2-32/200H	FG2-32/250

32/200AH

FG2

40

43

45

48

50

51.5

32/200BH

η = 53.5%

Ø 205

Ø 192

60

55

50

H (m)

45

40

35

| MEI≥ 0.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 6 |  |  | 9 |  |  |  | 12 |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 21 |

30

Ø 205

NPSH (m)

8

4

03	6	9	12	15	18	21

### Q (m³/h)

110

100

90

H (m)

80

70

60

503	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33

NPSH (m)

6

5

4

3

23	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33

Q (m³/h)

ĐƯỜNG CONG ĐẶC TÍNH

# FG2-40/125	FG2-40/160

30

H (m)

20

10

0

2.5

2

P2 (kW)

1.5

1

0.5

0	6	12	18	24	30	36	42	48

45

FG2

40/160A

55

60 63

40/160B

65

40/160C

η = 68%

65

63

60

Ø 157	Ø 169

Ø 148

MEI≥ 0.40

40

35

H (m)

30

25

20

15

100	6	12	18	24	30	36	42	48

Ø 169

Ø 148

C

B

A

Ø 157

4

P2 (kW)

3

2

00	6	12	18	24	30	36	42	48

Ø 147

NPSH (m)

6

5

4

3

2

10	6	12	18	24	30	36	42	48

### Q (m³/h)

10	6	12	18	24	30	36	42	48

Ø 169

NPSH (m)

8

4

00	6	12	18	24	30	36	42	48

Q (m³/h)

# FG2-40/200	FG2-40/250

40/200A

50

FG2

55 57

59

40/200B

63 η = 64%

63

Ø 205

59

57

55

54

Ø 188

MEI≥ 0.40

FG2

40/250A

42

46

48

50

40/250B

52 η = 53%

Ø 260

40/250C

Ø 233

Ø 223

MEI≥ 0.40

60	100

90

50

80

H (m)

H (m)

40	70

30

200	4

Ø 205

B

A

Ø 188

8

7

P2 (kW)

6

5

4

3

20	4

Ø 205

NPSH (m)

8

8	12	16	20

8	12	16	20

24	28

24	28

32	36

32	36

40	44	48

40	44	48

60

50

400

B C

A

Ø 223

Ø 233

16

14

P2 (kW)

12

10

8

6

40

NPSH (m)

8

4	8	12	16

4	8	12	16

20	24

20	24

28	32

28	32

36	40

Ø 260

36	40

Ø 260

44	48

44	48

4

00	4

8	12	16	20

24	28

32	36

40	44	48

4

00	4

8	12	16

20	24

28	32

36	40

44	48

### Q (m³/h)		 	Q (m³/h)

50/160A

62 64

FG2

67

70

50/160B

η = 71%

70

50/160C

71

67

Ø 171

64

Ø 161

62

Ø 152

MEI≥ 0.40

25	40

20	35

30

H (m)

H (m)

15

25

10

20

5	15

0

12	18	24

Ø 145

B

C

2

A

4

3.5

P2 (kW)

3

2.5

2

1.5

12	18	24

NPSH (m)

8

30	36	42	48	54	60	66

30	36	42	48	54	60	66

72	78

Ø 138

Ø 126

72	78

10

12	18	24

B C

A

7.5

6.5

P2 (kW)

5.5

4.5

3.5

2.5

12	18	24

Ø 171

NPSH (m)

8

30	36

30	36

42	48

42	48

54	60	66	72

Ø 171

Ø 161

Ø 152

54	60	66	72

4	4

18

24

30

36

42

48

54

60

66

72

78

0	0

12	12

18	24

30	36

42	48

54	60	66	72

Q (m³/h)		 	Q (m³/h)

# FG2-50/200	FG2-50/250

50/200AR

62

65

FG2

67 68

50/200A

η = 70%

50/200B

69

Ø 224

50/200C

Ø 215

68

67

Ø 200

MEI≥ 0.40

Ø 185

75

65

H (m)

55

45

35

24

36

48

60

72

84

96

12

25	108

Ø 224

A B C

AR

Ø 185

Ø 200

Ø 215

25

P2 (kW)

20

15

10

24

36

48

60

72

84

96

12

5	108

Ø 224

NPSH (m)

8

4

24

36

48

60

72

84

96

12

0	108

120

120

120

100

90

80

H (m)

70

60

50

40

30

20

12	18

Ø 248

Ø

D

Ø 204

C

213

A

B

AR

235

Ø

261

Ø

25

P2 (kW)

20

15

10

5

12	18

NPSH (m)

8

4

0

12	18

24	30

24	30

24	30

36	42

36	42

36	42

48	54

48	54

48	54

60	66

60	66

Ø 261

60	66

Q (m³/h)		 	Q (m³/h)

ĐƯỜNG CONG ĐẶC TÍNH

# FG2-65/125	FG2-65/160

25	45

40

20

H (m)

H (m)

35

15

30

10

25

5

24	36	48

Ø 125

C

Ø 116

B

A

3

9

P2 (kW)

7

5

3

24	36	48

NPSH (m)

8

4

60	72	84

60	72	84

96	108

96	108

120

120

132

Ø 137

132

144

144

20

24	36	48

A

B

C

Ø 163

16

P2 (kW)

13

10

7

4

24	36	48

Ø 172

NPSH (m)

8

4

60	72

60	72

84	96

84	96

108

108

120

120

132

Ø 156

132

144

Ø 172

144

156

156

36

48

60

72

84

96

24

0	108

120

132

144

0	108

120

132

144

156

36

48

60

72

84

96

24

Q (m³/h)		 	Q (m³/h)

# FG2-65/200	FG2-65/250

60

55

50

H (m)

45

40

35

30

250	12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144 156 168

Ø 210

Ø 191

B

A

AR

25

Ø 204

P2 (kW)

20

15

10

50	12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144 156 168

10

Ø 21

NPSH (m)

8

4

100

90

H (m)

80

70

60

500

Ø 258

Ø 248

Ø 232

B

A

C

50

P2 (kW)

40

30

20

100

NPSH (m)

8

4

24	48	72

24	48	72

96	120

96	120

144

144

168

168

00	12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144 156 168

### Q (m³/h)

00	24	48	72	96	120	144	168

### Q (m³/h)

FG2

80/200A

60

68 70

72

80/200B

75

79

η = 82%

79

75

72

Ø 215

MEI≥ 0.40

Ø 206

45

40

35

30

H (m)

25

20

15

10

70

76 81

60

H (m)

50

40

50	30	60	90	120	150	180	210	240	270

Ø 175

Ø 169

Ø 160

A B C D

Ø 148

25

P2 (kW)

20

15

10

50	30	60	90	120	150	180	210	240	270

Ø 175

NPSH (m)

8

4

00	30	60	90	120	150	180	210	240	270

### Q (m³/h)

300	50	100	150	200	250	300

40

P2 (kW)

30

20

10

00	50	100	150	200	250	300

Ø 215

NPSH (m)

10

5

00	50	100	150	200	250	300

Q (m³/h)

# FG2-80/250

80/250A

FG2

70

75

80/250B

76

η = 77%

75

71

69

Ø 253

Ø 238

MEI≥ 0.40

100

90

80

H (m)

70

60

50

400

60

50

P2 (kW)

40

30

20

100

NPSH (m)

8

50	100

50	100

150

150

200

200

250

250

300

300

Ø 253

4

00	50

100

150

200

250

300

Q (m³/h)

ĐƯỜNG CONG ĐẶC TÍNH

# FG2-100/160

40

35

30

H (m)

25

20

15

100	60	120	180	240	300	360

Ø1 176

Ø1 168

Ø1 165

Ø2 147

25

P2 (kW)

20

15

100	60	120	180	240	300	360

NPSH (m)

12

8

4

00	60	120	180	240	300	360

# FG2-100/200

100/200A

FG2

60

71

100/200B

75

79

80.5

100/200C

η = 81%

80.5

80.5	79

79	75

Ø 220

71

Ø 210

MEI≥ 0.40

Ø 201

70

65

60

55

H (m)

50

45

40

35

30

250	50	100	150	200

Ø 220

Ø 210

Ø 201

A B

C

50

P2 (kW)

40

30

20

100	50	100	150	200

NPSH (m)

8

4

00	50	100	150	200

n= 2900 min-1

250	300	350

250	300	350

Ø 220

250	300	350

Q (m³/h)		 	Q (m³/h)

# FG2-100/250

FG2

100/250A

65

72 75

78

η = 80%

100/250B

78

η = 79.5%

75

71

Ø 256

Ø 236

MEI≥ 0.40

100

90

80

H (m)

70

60

50

400

Ø 256

A

B

36

Ø 23

80

70

P2 (kW)

60

50

40

30

200

NPSH (m)

10

5

00

50	100

50	100

50	100

150

150

150

200

200

200

250

250

250

300

300

300

350

350

Ø 256

350

400

400

400

Q (m³/h)

TỈ LỆ HIỆU SUẤT

15	20	25	30   35   40 45 50	100	200	300	400	500

n= 1450 min-1

US g.p.m.

15

20	25	30   35   40 45 50

100

200

300

400	500	Imp g.p.m.

FG4

32/250

40/250

50/250

65/250

80/250

100/250

32/200

40/200

50/200

65/200

80/200

100/200

32/160

80/160

40/160

50/160

65/160

65/125

100/160

30

20

### 15

Head H (metres) 

10

### 9

8

### 7

6

### 5

4

### 3

2

### 50	60

70 80 90100	150	200	300	400	500	1000	2000	3000

feet 90

80

70

60

50

45

40

35

30

25

20

15

10

9

8

7

### l/min

3	4	5	6	7	8  9 10	20	30	40	50	60	70 80 90 100	150	200 m³/h

Flow rate Q 

## DỮ LIỆU HIỆU SUẤT

| MODEL | MOTOR PAIRING |  | PERFORMANCE n= 1450 min-1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kW | HP | Q m³/h | H metres |
| FG4-32/160C | 0.25 | 0.33 | 3 – 10.5 | 6 – 3.5 |
| FG4-32/160B | 0.37 | 0.5 | 3 – 12 | 7.5 – 4 |
| FG4-32/160A | 0.37 | 0.5 | 3 – 13.5 | 9 – 6 |
| FG4-32/200C | 0.55 | 0.75 | 3 – 13.5 | 11 – 8 |
| FG4-32/200B | 0.75 | 1 | 3 – 15 | 12.5 – 9 |
| FG4-32/200A | 1.1 | 1.5 | 3 – 15 | 14 – 11 |
| FG4-32/200BH | 0.55 | 0.75 | 3 – 9 | 11 – 9 |
| FG4-32/200AH | 0.55 | 0.75 | 3 – 9.6 | 13.8 – 11 |
| FG4-32/250C | 1.1 | 1.5 | 3 – 13.2 | 18.4 – 15 |
| FG4-32/250B | 1.5 | 2 | 3 – 15 | 21.7 – 17.4 |
| FG4-32/250A | 2.2 | 3 | 3 – 16.2 | 23.8 – 18.7 |
| FG4-40/160C | 0.37 | 0.5 | 3 – 18 | 6.5 – 3.5 |
| FG4-40/160B | 0.37 | 0.5 | 3 – 18 | 8 – 5 |
| FG4-40/160A | 0.55 | 0.75 | 3 – 21 | 9.5 – 5 |
| FG4-40/200B | 0.75 | 1 | 3 – 21 | 11.5 – 7 |
| FG4-40/200A | 1.1 | 1.5 | 3 – 21 | 13.5 – 10 |
| FG4-40/250C | 1.1 | 1.5 | 3 – 21 | 16 – 11.5 |
| FG4-40/250B | 1.5 | 2 | 3 – 21 | 17.5 – 13.5 |
| FG4-40/250A | 2.2 | 3 | 3 – 21 | 22 – 18 |
| FG4-50/125C | 0.37 | 0.5 | 9 – 36 | 4.3 – 1.5 |
| FG4-50/125B | 0.55 | 0.75 | 9 – 36 | 5.1 – 2.3 |
| FG4-50/125A | 0.55 | 0.75 | 9 – 36 | 5.8 – 3.2 |
| FG4-50/160C | 0.55 | 0.75 | 9 – 30 | 7 – 4 |
| FG4-50/160B | 0.75 | 1 | 9 – 33 | 8 – 5 |
| FG4-50/160A | 1.1 | 1.5 | 9 – 33 | 9 – 7 |
| FG4-50/200C | 1.5 | 2 | 12 – 51 | 11 – 7.5 |
| FG4-50/200B | 2.2 | 3 | 12 – 51 | 13 – 9.5 |
| FG4-50/200A | 2.2 | 3 | 12 – 54 | 15 – 11 |
| FG4-50/200AR | 3 | 4 | 12 – 54 | 17 – 13 |
| FG4-50/250D | 1.1 | 1.5 | 9 – 27 | 12.5 – 8 |
| FG4-50/250C | 1.5 | 2 | 9 – 27 | 14.5 – 10.5 |
| FG4-50/250B | 2.2 | 3 | 9 – 30 | 18 – 14.5 |
| FG4-50/250A | 2.2 | 3 | 9 – 30 | 21 – 18 |
| FG4-50/250AR | 3 | 4 | 9 – 30 | 24 – 21 |

| MODEL | MOTOR PAIRING |  | PERFORMANCE n= 1450 min-1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kW | HP | Q m³/h | H metres |
| FG4-65/125C | 0.55 | 0.75 | 18 – 54 | 4 – 2.7 |
| FG4-65/125B | 0.75 | 1 | 18 – 60 | 4.5 – 3.2 |
| FG4-65/125A | 1.1 | 1.5 | 18 – 66 | 5.8 – 4.5 |
| FG4-65/160C | 1.1 | 1.5 | 18 – 66 | 8 – 5.5 |
| FG4-65/160B | 1.5 | 2 | 18 – 72 | 9 – 5.5 |
| FG4-65/160A | 2.2 | 3 | 18 – 72 | 10 – 7 |
| FG4-65/200B | 2.2 | 3 | 6 – 72 | 10.5 – 7.3 |
| FG4-65/200A | 2.2 | 3 | 6 – 75 | 12 – 8.5 |
| FG4-65/200AR | 3 | 4 | 6 – 78 | 14 – 10 |
| FG4-65/250C | 3 | 4 | 12 – 70.5 | 19 – 13 |
| FG4-65/250B | 4 | 5.5 | 12 – 75 | 21.5 – 15.5 |
| FG4-65/250A | 5.5 | 7.5 | 12 – 78 | 23.5 – 17 |
| FG4-80/160D | 1.5 | 2 | 15 – 120 | 6 – 2.5 |
| FG4-80/160C | 2.2 | 3 | 15 – 120 | 7.5 – 3.5 |
| FG4-80/160B | 2.2 | 3 | 15 – 120 | 8.5 – 5 |
| FG4-80/160A | 3 | 4 | 15 – 120 | 10 – 6 |
| FG4-80/200B | 4 | 5.5 | 15 – 109.5 | 14 – 8.5 |
| FG4-80/200A | 5.5 | 7.5 | 15 – 117 | 15.5 – 10 |
| FG4-80/250B | 5.5 | 7.5 | 18 – 108 | 19 – 13.5 |
| FG4-80/250A | 7.5 | 10 | 18 – 117 | 22 – 15 |
| FG4-100/160C | 2.2 | 3 | 24 – 144 | 7.5 – 3 |
| FG4-100/160B | 2.2 | 3 | 24 – 156 | 8.3 – 3.5 |
| FG4-100/160A | 3 | 4 | 24 – 168 | 9.5 – 3.8 |
| FG4-100/200C | 4 | 5.5 | 24 – 139.5 | 12.5 – 7 |
| FG4-100/200B | 5.5 | 7.5 | 24 – 147 | 14 – 8 |
| FG4-100/200A | 5.5 | 7.5 | 24 – 157.5 | 15.5 – 9.5 |
| FG4-100/250B | 7.5 | 10 | 24 – 154.5 | 18.5 – 12 |
| FG4-100/250A | 9.2 | 12.5 | 24 – 172.5 | 22 – 14.5 |

Q = Lưu lượng

H = Tổng áp

Tolerance of characteristic curves in compliance with EN ISO 9906 Grade 3B.

ĐƯỜNG CONG ĐẶC TÍNH

# FG4-32/160

10

9

8

H (m)

7

6

5

4

3

20	5	10	15

0.5

0.4

P2 (kW)

0.3

0.2

0.1

00	5	10	15

NPSH (m)

6

4

2

00	5	10	15

# FG4-32/200

15

14

13

12

H (m)

11

10

9

8

7

60	5	10

Ø 209

Ø 184

C

B

A

Ø 196

1

P2 (kW)

0.5

00	5	10

NPSH (m)

8

4

00	5	10

n= 1450 min-1

15	20

15	20

15	20

Q (m³/h)		 	Q (m³/h)

# FG4-32/200H	FG4-32/250

15	26

14	24

13	22

H (m)

H (m)

12	20

11	18

10

9

80

0.8

P2 (kW)

0.6

0.4

0.2

0

NPSH (m)

8

4

00

1	2	3	4	5	6	7	8

9	10

Ø205

16

14

12

2,0

P2 (kW)

1,5

1,0

0,5

Ø 263

NPSH (m)

5

4

3

2

1

00

3	6	9

12	15	18

Q (m³/h)		 	Q (m³/h)

ĐƯỜNG CONG ĐẶC TÍNH

# FG4-40/160

10

9

8

H (m)

7

6

5

4

30	5	10	15	20	25

0.8

P2 (kW)

0.6

0.4

0.2

00	5	10	15	20	25

NPSH (m)

8

4

00	5	10	15	20	25

n= 1450 min-1

FG4-40/200

15

14

13

12

H (m)

11

10

9

8

7

60	5	10	15

1

P2 (kW)

0.5

00	5	10	15

NPSH (m)

8

4

00	5	10	15

20	25

20	25

20	25

Q (m³/h)		 	Q (m³/h)

# FG4-40/250

25

H (m)

20

15

100	5	10	15	20	25

3

P2 (kW)

2

1

0

NPSH (m)

8

4

0

Q (m³/h)

ĐƯỜNG CONG ĐẶC TÍNH

# FG4-50/125	FG4-50/160

7

6

5

H (m)

4

3

2

10	5	10	15	20	25	30	35	40

0.6

0.5

P2 (kW)

0.4

0.3

0.2

0.10	5	10	15	20	25	30	35	40

NPSH (m)

8

4

00	5	10	15	20	25	30	35	40

### Q (m³/h)

10

9

8

H (m)

7

6

5

4

30	5	10	15	20	25	30	35	40

1

P2 (kW)

0.8

0.6

0.4

0.20	5	10	15	20	25	30	35	40

NPSH (m)

8

4

00	5	10	15	20	25	30	35	40

Q (m³/h)

# FG4-50/200	FG4-50/250

20	25

20

15

H (m)

H (m)

15

10

10

5

3.5

0	10

20	30	40

50	60

50

3.5

5	10	15	20	25

30	35

P2 (kW)

P2 (kW)

2.5	2.5

1.5

NPSH (m)

0.50 8

4

00

10	20	30	40

10	20	30	40

50	60

50	60

1.5

NPSH (m)

0.50 8

4

00

5	10	15	20	25

5	10	15	20	25

30	35

30	35

Q (m³/h) 		 	Q (m³/h)

ĐƯỜNG CONG ĐẶC TÍNH

# FG4-65/125

7

6

n= 1450 min-1

# FG4-65/160

12

10

H (m)

H (m)

5

8

4

6

3

20	10	20	30	40	50	60	70

1.4

1.2

P2 (kW)

1

0.8

0.6

0.4

0.2

00	10	20	30	40	50	60	70

NPSH (m)

8

Ø 137

4

00	10	20	30	40	50	60	70

### Q (m³/h)

40	10	20	30	40	50	60	70	80

2

P2 (kW)

1.5

1

0.50	10	20	30	40	50	60	70	80

NPSH (m)

8

4

00	10	20	30	40	50	60	70	80

Q (m³/h)

# FG4-65/200	FG4-65/250

65/200AR

65

70

FG4

75

65/200A

77

η = 78%

65/200B

Ø 210

74

Ø 204

Ø 191

MEI≥ 0.40

15

14

13

12

11

H (m)

10

9

8

7

6

5

4

30	10	20	30	40	50	60	70	80

Ø 210

B

A

AR

Ø 204

3

2.5

Ø 191

P2 (kW)

2

1.5

1

25

H (m)

20

15

100

Ø 258

Ø 248

Ø 232

B C

A

6

5

P2 (kW)

4

3

2

10	20

30	40

50	60

70	80

0.50	10	20	30	40	50	60	70	80

Ø 210

NPSH (m)

8

4

00	10	20	30	40	50	60	70	80

### Q (m³/h)

10	10	20	30	40	50	60	70	80

NPSH (m)

8

4

00	10	20	30	40	50	60	70	80

Q (m³/h)

n= 1450 min-1

ĐƯỜNG CONG ĐẶC TÍNH

# FG4-80/160	FG4-80/200

12

10

8

H (m)

6

4

2

00	10 20  30  40  50  60  70  80  90 100 110 120 130

3

2.5

P2 (kW)

2

1.5

1

0.50	10 20  30  40  50  60  70  80  90  100 110 120 130

NPSH (m)

12

8

4

00	10 20  30  40  50  60  70  80  90 100 110 120 130

### Q (m³/h)

18

17

16

15

14

H (m)

13

12

11

10

9

8

7

60	10  20  30  40  50  60  70  80  90 100 110 120 130

5

P2 (kW)

4

3

2

10	10  20  30  40  50  60  70  80  90 100 110 120 130

NPSH (m)

12

8

4

00	10 20  30  40  50  60  70  80  90 100 110 120 130

Q (m³/h)

# FG4-80/250

25

H (m)

20

15

100	10  20  30  40  50  60  70  80  90 100 110 120 130

Ø 238

A

B

Ø 253

8

7

P2 (kW)

6

5

4

3

20	10  20  30  40  50  60  70  80  90 100 110 120 130

NPSH (m)

12

8

4

00	10 20  30  40  50  60  70  80  90 100 110 120 130

Q (m³/h)

ĐƯỜNG CONG ĐẶC TÍNH

# FG4-100/160

10

9

8

H (m)

7

6

5

4

3

20	20	40	60	80	100	120	140	160	180

Ø1 176

Ø1 168

Ø1 165

Ø2 147

3

P2 (kW)

2

10	20	40	60	80	100	120	140	160	180

176

Ø

NPSH (m)

8

4

00	20	40	60	80	100	120	140	160	180

Q (m³/h)

n= 1450 min-1

# FG4-100/200

18

16

14

H (m)

12

10

8

60	20	40	60	80	100	120	140	160	180

7

6

P2 (kW)

5

4

3

20	20	40	60	80	100	120	140	160	180

NPSH (m)

12

8

4

00	20	40	60	80	100	120	140	160	180

Q (m³/h)

# FG4-100/250

25

H (m)

20

15

100	20	40	60	80	100	120	140	160	180

12

10

P2 (kW)

8

6

4

20	20	40	60	80	100	120	140	160	180

NPSH (m)

12

8

4

00	20	40	60	80	100	120	140	160	180

Q (m³/h)

h1

e

DN1

d

d

c

h2

KÍCH THƯỚC – TRỌNG LƯỢNG

TRỤC  mm

| d | c | e |
| --- | --- | --- |
| 24 k6 | 8 | 27 |
| 32 k6 | 10 | 35 |

| MODEL | KÍCH THƯỚC mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DN1 | DN2 | a | f | h1 | h2 | b | m1 | m2 | n1 | n2 | s1 | s2 | w | x | d | l |  |
| FG 32/160 | 50 | 32 | 80 | 360 | 132 | 160 | 55 | 96 | 71 | 240 | 190 | 14 | 14 | 260 | 100 | 24 | 50 | 33.0 |
| FG 32/200 |  |  |  |  | 160 | 180 | 55 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38.5 |
| FG 32/200H |  |  |  |  | 160 | 180 | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36.8 |
| FG 32/250 |  |  | 100 |  | 180 | 225 | 65 | 125 | 95 | 320 | 250 |  |  |  |  |  |  | 53.0 |
| FG 40/125 | 65 | 40 | 80 |  | 112 | 140 | 50 | 100 | 70 | 210 | 160 |  |  |  |  |  |  | 34.0 |
| FG 40/160 |  |  |  |  | 132 | 160 |  |  |  | 240 | 190 |  |  |  |  |  |  | 35.0 |
| FG 40/200 |  |  | 100 |  | 160 | 180 | 55 |  |  | 265 | 212 |  |  |  |  |  |  | 40.0 |
| FG 40/250 |  |  |  |  | 180 | 225 | 65 | 125 | 95 | 320 | 250 |  |  |  |  |  |  | 59.0 |
| FG 50/125 | 65 | 50 |  |  | 132 | 160 | 50 | 100 | 70 | 240 | 190 |  |  |  |  |  |  | 33.0 |
| FG 50/160 |  |  |  |  | 160 | 180 | 55 |  |  | 265 | 212 |  |  |  |  |  |  | 38.3 |
| FG 50/200 |  |  |  |  | 160 | 200 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.3 |
| FG 50/250 |  |  |  |  | 180 | 225 | 65 | 125 | 95 | 320 | 250 |  |  |  |  |  |  | 57.0 |
| FG 65/125 | 80 | 65 |  |  | 160 | 180 | 65 |  |  | 280 | 212 |  |  |  |  |  |  | 45.0 |
| FG 65/160 |  |  |  |  | 160 | 200 | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48.0 |
| FG 65/200 |  |  |  |  | 180 | 225 | 65 |  |  | 320 | 250 |  |  |  | 140 |  |  | 55.0 |
| FG 65/250 |  |  |  | 470 | 200 | 250 | 80 | 160 | 120 | 360 | 280 | 18 |  | 340 |  | 32 | 80 | 83.0 |
| FG 80/160 | 100 | 80 | 125 | 360 | 180 | 225 | 65 | 125 | 95 | 320 | 250 | 14 |  | 260 |  | 24 | 50 | 53.0 |
| FG 80/200 |  |  |  | 470 | 180 | 250 | 65 |  |  | 345 | 280 |  |  | 340 |  | 32 | 80 | 75.0 |
| FG 80/250 |  |  |  |  | 200 | 280 | 80 | 160 | 120 | 400 | 315 | 18 |  |  |  |  |  | 93.0 |
| FG 100/160 | 125 | 100 |  | 360 | 200 | 280 | 80 |  |  | 360 | 280 |  |  | 260 |  | 24 | 50 | 94.0 |
| FG 100/200 |  |  |  | 470 | 200 | 280 | 80 |  |  |  |  |  |  | 340 |  | 32 | 80 | 87.0 |
| FG 100/250 |  |  | 140 |  | 225 | 280 | 80 |  |  | 400 | 315 |  |  |  |  |  |  | 104.0 |

a

f

x

DN2

l

w

m2

m1

S1

b

S2

110

n2

n1

CỔNG MẶT BÍCH	MẶT BÍCH ĐỐI

DN K D

F

K	 D

(CÓ THỂ ĐẶT RIÊNG LẺ)

| DN MẶT BÍCH mm | D mm | K mm | HOLES |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | N° | Ø (mm) |
| 32 | 140 | 100 | 4 | 18 |
| 40 | 150 | 110 |  |  |
| 50 | 165 | 125 |  |  |
| 65 | 185 | 145 |  |  |
| 80 | 200 | 160 | 8 |  |
| 100 | 220 | 180 |  |  |
| 125 | 250 | 210 |  |  |

| DN MẶT BÍCH mm | F MẶT BÍCH ĐỐI | D mm | K mm | HOLES |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | N° | Ø (mm) |
| 32 | 1¼" | 140 | 100 | 4 | 18 |
| 40 | 1½" | 150 | 110 |  |  |
| 50 | 2" | 165 | 125 |  |  |
| 65 | 2½" | 185 | 145 |  |  |
| 80 | 3" | 200 | 160 | 8 |  |
| 100 | 4" | 220 | 180 |  |  |
| 125 | 5" | 250 | 210 |  |  |